|  |  | 第四章 緊急供電設備工程品質管理實務 |
| --- | --- | --- |

目錄

4.1  緊急供電設備種類及動作原理．．．．．．．．．．4-1

4.1.1發電機之原理、特性及組成．．．．．．．．．．．．4-1

4.1.1.1柴油引擎主要規格．．．．．．．．．．．．．．4-1

4.1.1.2	發電機主要規格．．．．．．．．．．．．．．．4-4

4.1.1.3消音箱之規格．．．．．．．．．．．．．．．．4-5

4.1.1.4排煙淨化器設備．．．．．．．．．．．．．．．4-6

4.1.1.5 控制盤應有的設備．．．．．．．．．．．．．．4-6

4.1.1.6 自動充電機．．．．．．．．．．．．．．．．．4-7

4.1.1.7 附屬設備．．．．．．．．．．．．．．．．．．4-7

4.1.2  UPS之原理、特性及組成．．．．．．．．．．．．．4-8

4.1.2.1離線式不斷電電源系統．．．．．．．．．．．．．4-12

4.1.2.2 在線式不斷電電源系統．．．．．．．．．．．．4-12

4.1.2.3 在線互動式不斷電電源系統．．．．．．．．．．4-13

4.1.2.4  UPS之組成．．．．．．．．．．．．．．．．4-14

4.1.3 電池之原理、特性及組成．．．．．．．．．．．．．4-18

4.1.3.1蓄電池．．．．．．．．．．．．．．．．．．4-23

4.2  緊急供電設備規範及相關法規概論．．．．．．．．4-24

4.2.1 發電機之規範及相關法規．．．．．．．．．．．．4-24

4.2.2  UPS之規範及相關法規．．．．．．．．．．．．．4-25

4.2.3  電池之規範及相關法規．．．．．．．．．．．．．4-27

4.3  緊急供電設備廠驗查驗品管．．．．．．．．．．．4-27

4.3.1發電機之廠驗查驗品管項目及方式．．．．．．．．．4-27

4.3.2 UPS之廠驗查驗品管項目及方式．．．．．．．．．．4-34

4.3.3電池之廠驗查驗品管項目及方式．．．．．．．．．．4-40

4.4 緊急供電設備施工要領及注意事項．．．．．．．．4-46

4.4.1 發電機之施工要領及注意事項 ．．．．．．．．．．4-46

4.4.2 UPS之施工要領及注意事項．．．．．．．．．．．．4-48

4.4.3 電池室之施工要領及注意事項．．．．．．．．．．．4-55

4.5 緊急供電設備材料及施工查驗程序．．．．．．．．4-73

4.5.1  發電機之現地施工材料及施工查驗程序．．．．．．．4-73

4.5.2  UPS之現地施工材料及施工查驗程序．．．．．．．．4-78

4.5.3 電池之現地施工材料及施工查驗程序．．．．．．．．4-84

4.6  緊急供電設備設備功能運轉檢測及標準．．．．．．4-91

4.6.1 發電機之功能運轉檢測及標準．．．．．．．．．．．4-91

4.6.2 UPS之功能運轉檢測及標準．．．．．．．．．．．．4-94

4.7   建築土木介面．．．．．．．．．．．．．．．．4-99

4.8   常見缺失探討．．．．．．．．．．．．．．．．4-103

4.9   參考文獻．．．．．．．．．．．．．．．．．．4-103

圖表目錄

表4.1 各種電源設備效益及成本評估………………………………………4-9

表4.2 各種二次電池性能特點比較表………………………………………4-10

圖4.1 離線式不斷電電源系統方塊圖………………………………………4-12

圖4.2 在線式不斷電電源系統方塊圖………………………………………4-13

圖4.3 在線互動式不斷電電源系統方塊圖…………………………………4-14

圖4.4 充電初期………………………………………………………………4-21

圖4.5 充電末期………………………………………………………………4-22

表4.3 交流發電機測試紀錄表………………………………………………4-27

表4.4 引擎保護板測試紀錄表………………………………………………4-28

表4.5 超速保護板測試紀錄表………………………………………………4-28

表4.6 ATS測試紀錄…………………………………………………………4-29

表4.7 控制箱測試紀錄表……………………………………………………4-30

表4.8 自動調壓器測試紀錄表………………………………………………4-31

表4.9 動部平衡測試紀錄表…………………………………………………4-31

表4.10 電工測試紀錄表 ……………………………………………………4-32

表4.11 發電機成品檢驗 ……………………………………………………4-32

表4.12 UPS特性報告表………………………………………………………4-34

表4.13 相關規範 ……………………………………………………………4-35

表4.14 UPS驗收測試表………………………………………………………4-36

表4.15外觀檢查記錄表………………………………………………………4-40

表4.16 鎳鎘蓄電池外觀檢察記錄表 ………………………………………4-42

表4.17 電池內阻/電壓紀錄表………………………………………………4-43

表4.18 電池容量測試紀錄表 ………………………………………………4-43

表4.19 電池廠內查驗紀錄表 ………………………………………………4-44

表4.20 電池更換檢查表 ……………………………………………………4-45

圖4.6  UPS的設置範例………………………………………………………4-50

圖4.7  UPS的保有距離………………………………………………………4-51

圖4.8 設置於自由接達地板之上例…………………………………………4-51

圖4.9  UPS系統的配置例(1) ………………………………………………4-52

圖4.9  UPS系統的配置例(2) ………………………………………………4-52

圖4.9  UPS系統的配置例(3) ………………………………………………4-53

圖4.9  UPS系統的配置例(4) ………………………………………………4-53

表4.21 東京都的火災預防條例的摘要 ……………………………………4-54

圖4.10 組電池的外觀 ………………………………………………………4-55

圖4.11收納於櫃的蓄電池……………………………………………………4-55

表4.22 蓄電池設備的保有距離 ……………………………………………4-56

圖4.12施工流程圖……………………………………………………………4-61

圖4.13流程圖…………………………………………………………………4-66

圖4.14流程圖…………………………………………………………………4-71

表4.23 發電機施工自主管理標準 …………………………………………4-72

圖4.15 轉動機械安裝檢驗流程圖 …………………………………………4-73

表4.24緊急發電機安裝自主檢查表…………………………………………4-74

圖4.16 固定設備安裝檢驗流程圖 …………………………………………4-75

表4.25 設備安裝自主檢查表 ………………………………………………4-76

表4.26 設備尺寸自主檢查表 ………………………………………………4-77

表4.27 UPS施工自主管理標準………………………………………………4-78

表4.28 檢試程序步驟 ………………………………………………………4-79

表4.29以鉛酸電池為例,其品質管理項目表 ………………………………4-84

表4.30 以鎳鎘電池為例，其品質管理項目表………………………………4-85

表4.31 充電機及蓄電池施工自主管理標準 ………………………………4-86

表4.32充電機及蓄電池自主檢查表…………………………………………4-88

表4.33 電瓶組安裝自主檢查表 ……………………………………………4-89

表4.34 發電機組及自動切換開關自主檢查表 ……………………………4-90

表4.35 發電機並聯模組自主檢查表 ………………………………………4-92

表4.36 UPS系統的試驗內容(根據JEC-243-1985) ………………………4-93

表4.37 UPS驗收測試表………………………………………………………4-94

表4.38 UPS並聯模組自主檢查表……………………………………………4-97

表4.39 不斷電設備室(UPS)施工介面自主檢查表 ………………………4-100

表4.40 地下室機房(發電機房、消防幫浦室、空調主機房等機房)施工介面自                 主檢查表……………………………………………………………4-101

第四章   緊急供電設備工程品質管理實務

4.1  緊急供電設備種類及動作原理

4.1.1發電機之原理、特性及組成

緊急發電機組屬自備電源供應站的一種類型，具有交流供電能力，是一種小型獨立的發電設備，一般以柴油引擎作動力來源(Power unit)，聯結交流同步發電機(AC alternator)產生電力供使用。一般柴油引擎的飛輪殼(Flywheel housing／與交流同步發電機前端蓋的軸向採用直接連接構成一體，並採用圓柱型的彈性聯軸器由飛輪(Fly wheel)直接驅動交流同步發電機，柴油引擎的曲軸與交流同步發電機轉子必須要在規定的範圍內。

柴油發電機組由柴油引擎(Diesel engine)，三相交流無刷同步發電機(AC brushless alternator)、控制箱(Control pannel)、散熱水箱(Radiator) 、燃油箱(Fuel oil tank)、消聲器(Silence)及公共底座(Base)等組成。

柴油發電機組各組成元件中柴油引擎的最大功率受零件部的機械負荷和熱負荷的限制，因此，需規定各組成元件連續運轉(Continue rating)的最大功率，稱為額定功率，交流同步發電機的額定功率是指在額定轉速下，長期連續運轉時，輸出的額定功率。

緊急發電機組之環境適用條件一般有標高海平面、屋內裝置或屋外裝置、週圍溫度及相對濕度等，例如於標高海平面[1,000m以下之地區，屋內裝置，最高週圍溫度不超過[40℃]，相對濕度[95%]以上。

4.1.1.1柴油引擎主要規格

**後面具有[ ]者為隨機器不同可變動之變數

柴油引擎主要規格為型式、額定容量、燃油及調速系統、保護設備、潤滑油系統、冷卻系統及起動設備等；例如:

(1) 型式

引擎須為[4氣缸或以上]、壓燃式、[4]衝程、[渦輪增壓]，水循環[風扇冷卻（散熱）型][冷卻水塔冷卻型]，採用蓄電

池組起動。引擎與交流同步發電機之共同底座。

(2)	額定容量

引擎具有不低於多少kW之[備用（Stand by power）]、[常用（Prime power）]及[連續（Continuous power）]出力。

(3)	燃油及調速系統

A.	燃油系統須為[直接噴入]或[無氣噴油系統]。

B.	日用油箱容量須能供機組滿載連續運轉[12]小時以上為準，並應附有油位計、進油閥、排油閥、[濾油器]、[油水分離器]、透氣孔及[輸送油泵控制用之液位開關]等配件。

C.	燃油系統應有一調速機控制其進油量，調速機應為[電子固態式或機械式]，能控制柴油機組由空載至滿載時發電機之頻率變動率在[±3%]以內，而於穩定負載下之頻率變動率在[±0.25%]以內。

D.	燃油採用[美國材料試驗協會（ASTM）之NO.2]或[中油公司高級柴油]。

(4)	保護設備

本機組須具有在潤滑油低液壓、冷卻水高水溫、機組超速、超載、過電壓時能自動停機之保護設備。

(5)	潤滑油系統

潤滑油系統須為引擎帶動之齒輪式油泵，壓力強制循環潤滑系統，並須具有儲油盆、油泵入口側過濾器、出口側濾油器、潤滑油冷卻器、油溫計、液壓計、警報指示燈及液壓調節閥等設備。

(6)	冷卻系統

A.	[風扇冷卻型－散熱器與機組一體型]

a.	冷卻系統須為引擎帶動之風扇及循環水泵、輸送冷卻循環水至風扇冷卻型散熱器，成一密閉冷卻水循環系統。[並應設有冷卻水恆溫裝置以控制冷卻水於一穩定之適當溫度。]

b.	散熱器裝設於引擎前端與引擎及發電機成直線排列並共同固定於同一鋼製底座上。

c.	散熱器裝設於屋內，其排風須裝設風管將熱風排至屋外，散熱器及風管間須加裝一段防振軟管以吸收機組之振動，排風口須裝設防風雨侵入之百葉門。

B.	[風扇冷卻型－散熱器與機組分離型]

a.	冷卻系統須為引擎帶動之風扇及循環水泵、輸送冷卻循環水至風扇冷卻型散熱器，成一密閉冷卻水循環系統。[並應設有冷卻水恆溫裝置以控制冷卻水於一穩定之適當溫度。]

b.	散熱器可分離裝設於它處，惟若冷卻水水壓不足則需增設加壓泵，須另接風扇及加壓泵電源，風扇及加壓泵之起動及停止，須與機組同步。

C.	[冷卻水塔冷卻型]

須裝設冷卻水塔、冷卻風扇及冷卻水泵由冷卻水泵之出口引接至引擎冷卻水循環系統，冷卻風扇及冷卻水泵須另接電源，其起動須先於引擎起動，其停止須後於引擎停止。

(7)	進氣及排氣系統

A.	進氣口須裝設乾式或濕式空氣濾清器，排氣系統須裝設消音器及排氣管至屋外，排氣管裝在屋內部份，須加裝保溫材料，出口處須有防風雨侵入管內之設備。

B.	柴油引擎消音器之消音率應為不低於[20dBA]者，消音器須為[住宅區用型]或[工業型]。

(8)	起動設備

A.	機組上應有可調盤車（Cranking）時間之自動控制，如引擎不能起動，即應停止盤車並發出警報。

B.	本機組之起動方式為蓄電池組起動，蓄電池組之容量須能供應起動引擎發電機組連續重複起動[3次]或[6次]以上之用。

C.	蓄電池之容量應不少於[200AH]。充電器須為矽整流器，並能浮動及均壓充電（Floating and equalizing charge），充電器之電源為單相，[220V]，交流電源，充電電流額定應在[20]A以上。

D.	充電設備需附有無熔線斷路器。

E.	起動系統應可自動起動引擎，並在接受起動信號後[10秒]以內承擔負載。

4.1.1.2	發電機主要規格

發電機主要規格為型式、操作控制箱及電力輸出總開關箱等；分別敘述如下:

(1)	型式

A.	須為橫軸、無碳刷式、自冷式、旋轉磁場、交流[三相四線]，[380/220V]、[60Hz]，功率因數0.8落後、[ kW]額定輸出容量、[Y接線] 、[中性點接出]、[F級]絕緣，轉速為[1,800] rpm、半密閉式自然通風之交流同步發電機。

B.	激磁機應為無碳刷式或AC自激式，絕緣應為[F級]，外框架為[防滴型] 。

C.	自動電壓調整器須為固態式，穩態運轉時，具有[±5%]電壓調整範圍，從空載至滿載能自動調整電壓維持在[±2%或1%]以內。

D. 需有阻尼繞組以改善頻率及波形。

E. 自導通風，風扇冷卻。

F. 電壓波形總諧波失真率(Total harmonic distortion，THD)：[6％]以內。

G. 電話干擾係數：[60％]以內。

(2)	操作控制箱

所有操作控制開關及指示燈、錶計等須整齊排列共同安裝在一操作控制盤面上，並附有名牌分別詳細標示之，箱內安裝有各項必要之電氣設備，並應至少包含起動設備、計量、監控及保護等各項設備及功能：

A.	交流電流計附比流器及電流切換開關。

B.	交流電壓計附比壓器及電壓切換開關。

C.	自動及手動電壓調整器。

D.	頻率計。

E.	運轉積時計。

F.	瓦特計。

G.	冷卻水溫度計。

H.	潤滑液壓力計。

I.轉速計。

J.	[千瓦時計]。

H.	當下列情況發生時應有個別之警示燈，同時發出警報，該警報應附有警報停止開關，並應附有停機之按鈕及自動停機之保護裝置：

a.	冷卻水溫度過高時。

b.	潤滑液壓力過低時。

c.	機組過負載時。

d.	機組過電壓或時。

e.	過速度或低速度時。

f.	頻率過低或過高時。

g.	燃油箱油量不足時（本項僅須發出警報）。

(3)	電力輸出總開關箱

應於發電機旁設置電力輸出總開關及其箱體。

4.1.1.3消音箱之規格

根據BS 4718：(氣流最低表面速度2m/s)測定附噪指數，倍頻Octave需符合，防火測試標準依據ASTM E84-79、UL S102-79測定。依ASTM 423-77標準測試，符合消音率(NRC)值，防潮、抗冷凝：依據ASTM E96測定結露滲透值：(WV Perms)：0.1Perms以下。依據ASTM D3161測定落塵測試，試驗結果需符合。

4.1.1.4排煙淨化器設備

- 型式：

本排煙淨化器之型式應依所選用發電機組引擎排放之廢棄選擇為[金屬濾芯白金觸媒型]。(引擎排放污染量作選用標準)

- 材質：

淨化器本體[內部應用金屬芯白金觸媒型]，在金屬基質上必須有塗裝[貴金屬觸媒層]，使廢氣直接穿過此金屬觸媒層時即自動將有毒氣和臭味氣體轉化成無毒性氣體排出，同時也促使溫度上升至[375度C]時自動燃燒(稱為再生)。黑煙淨化器須配合引擎排氣溫度在[125度C]即可發揮70%以上效能已防低溫排放有毒氣體污染氣體。設備承包商需提供國外原廠關於產品之效能曲線或數據證明，本體外殼須為316不鏽鋼組成。

- 容量：

淨化器之過濾面積應依引擎排氣量大小妥適選用設置，使安裝後本設備所造成之背壓值不得超過引擎容許背壓之1/4以下且1in-Hg以下。

4.1.1.5 控制盤應有的設備

（1）水溫錶

（2）油壓錶

（3）充電電流錶

（4）啟動開關

（5）停機開關

（6）運轉積時計

（7）轉速計

（8）電壓調整器

（9）正常運轉指示燈

（10）高水溫警示燈

（11）低油壓指示燈

（12）引擎起動失敗指示燈

（13）超速指示燈

（14）負載輸出指示燈

（15）自動及手動起動開關

（16）過電流指示燈

（17）燃油櫃低油位指示燈

（18）故障警報裝置

（19）警鈴停止開關

（20）故障復歸開關

（21）電壓錶、電流錶

（22）電壓、電流切換開關

（23）頻率計

（24）電源輸出無熔線斷路器，規格須配合發電機容量

上列儀錶、控制開關、器具及電驛等均須裝於控制箱內需力求操作方便、安全及外表美觀，並於箱內明顯處張掛控制線路圖。

附噪指數：根據BS 4718：(氣流最低表面速度2m/s)測定，倍頻

4.1.1.6 自動充電機
    (1) 一次測 : 台電 AC110V 、 220V 或 380V 輸入(可置於引擎操作盤內 或配合現場另設，惟須自備電源管線)。

(2) 二次測 : DC12V 或 DC24V ， 輸出[0~20A ]可調式。

(3) 附充電流指示計及電源指示燈。

(4) 動作說明 : 需裝有自動控制迴路於發電機閒置且蓄電池未充飽時能保持充電電流，於蓄電池飽和時自動切斷電源。

4.1.1.7 附屬設備

(1) 排煙消音器 (周圍須做隔熱安全設施並保持一安全距離) 。

(2) 燃油箱採不繡鋼製，其容量應為該發電機組連續滿載運轉至少十二小時以上所須油量 (應附引擎製造廠說明書以供查證)，油箱內應於移交時儲滿上述油量。

(3) 燃油輸油管 (採不銹鋼管或銅管)。

(4) 燃油加油口及過濾器 (採不銹鋼材質濾網)。

(5) 燃油儲油槽指示 (玻璃管製並加不繡鋼材質ㄇ型防護或浮桶式附油表)。

(6) 必要閥類等一式。

(7) 蓄電池DC12V或 DC24V/[200AH]一組(一組一具或二具均可)。

(8) 維護手冊一式。

(9) 保養工具一式。

(10) 引擎發電機組混凝土基礎台 (10cm 以上，其基礎台之強度及高度應配合設備重量妥適因應調整)一式。

(11) 引擎與發電機之共同底座與混凝土基礎台間，須有彈簧式或橡膠式防震裝置，不可以橡膠墊片直接固定。

(12)包括油管 (採不銹鋼管或銅管) 、 閥類 、 排煙管 (採不銹鋼管)排至屋外距地面[ 2 米]以上，露明部份隔熱後以鋁皮包覆並加裝防雨設置等設施 [排煙管圖面另有標示者除外]。

(13)發電機散熱水箱至牆外排熱罩一式[含百葉窗及不銹鋼網]。

(14)柴油發電機組至自動切換開關控制盤之配電及自動控制管線一式。

(15)噪音應符合 「噪音管制法」規定。

(16)空氣污染排放應府合「固定污染源空氣污染物排放標準」規定。

(17)空氣污染及噪音防制相關設備費用應一併估列，不另計價。

上述防治措施以不影響機房空間，功能為原則，承商應於建築施作前先提施工計畫經監照單位核可後方施作。

4.1.2  UPS之原理、特性及組成

所謂不斷電電源系統（Uninterruptible power supply，取其簡稱為UPS）顧名思義，就是當停電時能夠緊急取代市電，供應電力給設備，就如同緊急照明設備一樣。但不斷電電源系統的設計更精密，能使市電與電池或變流器之轉換時間更短，彌補發電機或其他緊急電源中斷時間過長之缺點，不斷電電源系統並不是停電時才會動作，如遇到電壓下陷（ Sags）、尖波（Spikes）、電壓突波（Surges）、雜訊干擾（Noise）、高（低）電壓暫態（Transients），足以影響設備正常運轉的電力品質問題時，不斷電電源系統均會自動穩壓濾除雜訊，提供給設備穩定且乾淨的電力能源。

由於UPS功能及價格較其他緊急供電設備高，故一般均用於保護重要或精密設備，例如電腦設備、監控儀器、消防設備、醫療儀器...等，以滿足電腦及各種精密儀器對電力品質之嚴格要求；由於UPS發展初期研發設計以電腦為主，並非適用所有負載，尤其是電感性負載，像電風扇、冷氣機等家電均不適用，因為電感性負載之電流相位落後電壓相位，在功率元件切斷時會有感應電動勢的產生，而損害功率元件，對於UPS會造成傷害。此外像影印機、雷射印表機等啟動電流較大的設備亦不適用於UPS，因其瞬間啟動電流大，若UPS容量不足時，易造成瞬間超載，一旦適逢市電中斷時，UPS輸出亦中斷。平時UPS長期處於超載使用時，將縮短電子元件及UPS的壽命。IBM美國總公司曾委托Allen-Segall作過各種電源設備效益及成本評估，如下表4.1。

表4.1 各種電源設備效益及成本評估

| 電源設備 | 有效解決電力品質效率﹝%﹞ | 安裝成本 | 運轉成本 | 未解決電力問題成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高隔離變壓器 | 18% | 13 | 9 | 364 | 386 |
| 線性電壓調節器 | 38% | 19 | 117 | 274 | 410 |
| 負載調節器 | 37% | 20 | 21 | 277 | 318 |
| 磁共振 | 43% | 24 | 74 | 250 | 348 |
| 電動機 | 79% | 37 | 88 | 94 | 219 |
| UPS | 100% | 73 | 47 | 0 | 120 |

目前UPS已被各高科技產業，電腦界認定為真正能徹底解決電源問題之必要設備。依輸入/輸出相數及電壓可分為單相輸入單相輸出，(應用於10kVA以下，離線式、在線互動式、在線式等小容量)，參相輸入單相輸出(應用於10kVA以上在線式)，參相輸入參相輸出(應用於20kVA以上在線式大容量)。

UPS用電池必須有以下基本特性要求 :

- 1. 優良的放電性能及充電恢復性 :

電池必須具有良好的高放電率、且具有深度放電性能，又必須具備優良的充電恢復性以備下一次斷電時提供可靠的電力能源。

- 2. 可以浮動充電 :

通常UPS都是在作業下線上(ON-LINE)使用，因此UPS電池必須能夠長時間忍受連續充電而不損壞，以備交流電源隨時可能中斷，而能夠瞬間接續提供電力能源。

3. 壽命長:

UPS用電池，一般都期望壽命[3年]以上。

4. 性能穩定度高 :

UPS系統依容量大小不同，其電池容量以及電池組個數亦不同，電池組個數愈多其電池可靠度相對亦需隨之增高，方能有效提供相對保證電力能源。一般電池性能差異性應小於10﹪較為理想。

UPS電池容量在負載一定時，可依下列公式計算 :

C＝ W×T －－－－(1)

＝ Ef×η×Vf  × A×T

C : 電池容量(Ah)

W : 負載容量(W)

T : 放電時間(h)

Ef : 機器轉換效率(約0.6〜0.75)

η : 電池放電效率(約0.7〜0.8)

Vf : 機器截止電壓

A : 電池放電電流

依以上公式可求出實際運用時電池所需容量，再選用適當之電池。然市面上所提供之二次電池種類繁多，諸如鉛酸、鎳鎘、鎳氫、鋰離子電池等等，應如何選用是一問題？我們可以以下表各種電池性能特點做一比較

表4.2 各種二次電池性能特點比較表

| 分類 項目 | 鉛酸電池 | 鎳鎘電池 | 鎳氫電池 | 鋰離子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電壓(V) | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 3.6 |
| 能量密度(Wh/L) | 100 | 180 | 300 | 350 |
| 比能量(Wh/Kg) | 40 | 55 | 80 | 130 |
| 比功率(W/Kg) | 300 | 190 | 200 | 380 |
| 能量效率(%) | 80 | 75 | 70 | 95 |
| 壽命(Cycles) | 500 | 800 | 800 | 1000 |
| 浮充壽命(年) | 3〜15 | 15〜20 | 8 | 5 |
| 記憶效應 | 有 | 有 | 有 | 無 |
| 再生率 | 100 | 60 | 20 | 20 |
| 自行放電(保存月數) | 30 | 11 | 7 | 27 |
| 價格(鉛酸＝1) | 1 | 1.5↑ | 2.0↑ | 3.3↑ |

以上數據資料顯示鉛酸電池部分特性雖不及其他種類電池，但UPS電池通常要求在浮動充電之下使用；同時又考量特性及價格，因此鉛酸電池仍為目前較常使用。以下謹就鉛酸電池原理、保養作簡單說明。

在電力品質不錯的環境中﹝如住宅區與商業區﹞，電力異常的現象並不常發生，電腦設備可以使用離線式不斷電電源系統﹝Off-Line UPS﹞，以降低購置成本。但是如果電力品質不佳的環境﹝如工業區、郊區、動力設備附近等﹞，且軟硬體設備資料不容許因電力品質問題而故障，則最好是選用在線式不斷電電源系統﹝On-Line UPS﹞，才可提供設備更完善的保護。UPS的供電方式可分為集中供電方式和分散供電方式兩種。
1、集中供電方式是指由1台UPS向整體線路中各個負載供電。
2、分散供電方式是指多台UPS電源分散對多路負載分散供電。
3、集中與分散供電方式的優缺點具體如下：

| 集中供電方式 | 便於管理 | 布線要求高 | 可靠性較低 | 成本高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分散供電方式 | 不便於管理 | 布線要求低 | 可靠性較高 | 成本低 |

一般由系統原理可分為離線式不斷電電源系統、在線式不斷電源電系統及在線互動式不斷電源電系統，分別敘述如下:

4.1.2.1離線式不斷電電源系統 (Off-line UPS)

當市電正常供電時，直接供應給負載使用，在此同時有一迴路經充電迴路對電池組充電，此時若市電的電壓不穩定或市電發生異常，則由靜態轉換開關切換到變流器(Inverter)，由變流器提供穩定的電力給負載使用，大部份此類產品的輸出波形皆為方波或階梯波，亦適用於電腦之電源。附圖4.1為離線式不斷電電源系統方塊圖。

圖4.1  離線式不斷電電源系統方塊圖

4.1.2.2 在線式不斷電電源系統(On-line UPS)

當市電正常供電時，市電經濾波迴路及突波吸收迴路後，分為兩個迴路同時動作，其一是經由充電迴路對電池組充電，另一個則是經整流迴路，作為變流器的輸入，再經過變流器的轉換提供淨化過的交流電力給負載使用；此時若市電發生異常，則變流器的輸入則改由電池組來供應，變流器持續提供電力，達到完全不斷電。由此可知，在線式不斷電電源系統的輸出完全由變流器來供應，不論市電電力品質如何，其輸出均是穩定且純淨的正弦波電源。圖4.2在線式不斷電電源系統方塊圖。

圖4.2  在線式不斷電電源系統方塊圖

4.1.2.3 在線互動式不斷電電源系統(Line-interactive UPS)

早期的不斷電電源系統分為在線式及離線式兩大類，另有廠商推出在線互動式 (Line Interactive)，其特性介於在線式與離線式之間，但就其動作特性與供電方式而言，應歸類於離線式。在線互動式不斷電電源系統其原理與離線式不斷電電源系統相去不遠，其主要不同在於此類產品將充電迴路與變流器整合為雙向轉換迴路，可自動偵測輸入電壓是否符合於正常範圍內，如有偏差可由穩壓電路昇壓或降壓，提供較穩定之輸出電壓，其它工作原理與離線式相同。可參閱圖4.3在線互動式不斷電電源系統方塊圖。

圖4.3  在線互動式不斷電電源系統方塊圖

4.1.2.4  UPS之組成

1.產品與材料

A.不斷電電源系統應設計為連續可靠的操作，如每個模組的「平均故障時間」（MTBF），即整流器／充電器裝置，變流器裝置與靜電開關等均應超過[8,760個小時]。

B.確保最少的停工時間，不斷電電源系統的「平均修理時間」（MTTR）不應超過[1小時]。MTTR應為扣除需要用來找出錯誤所費之時間並藉現場的模組更換來恢復不斷電電源系統至正常的工作狀態。

C.不斷電電源系統應設計成下列模式來操作：

(1)	正常運轉時，供應裝置電源由主電源輸入，經整流器變流後，為變流器之輸入電源，變換成交流電源供負載使用，並供蓄電池浮充。

(2)	主電源中斷或品質不良時，變流器之輸入電源由蓄電池供給，維持變流器之正常電力輸出，並發出警告通知維護人員，依續切斷次要設備；主電源恢復正常時，供電裝置自動切回至正常電源。

(3)	在主電源恢復時，整流器／電池充電器將供給變流器電力並同時對電池再充電。

(4)	靜態旁通：若不斷電電源系統必須因保養、內部故障的修理、過載狀況而需停止使用時，則靜態旁通轉換開關應將負載在無間斷(在線式不斷電電源系統) 或[4毫秒]( 離線式不斷電電源系統)下轉移至主電源上，當變流器故障之狀態消除時，靜態自動切換開關應具自動回復功能。

(5)	若僅因電池保養而暫停使用時，則它應藉斷路器或其他保護開關設備來與整流器／電池充電器及變流器隔離。

(6)	機械旁通：應提供不斷電電源系統一個外機械旁通開關來以手動旁通整個不斷電電源系統以達成主要保養與維護之目的。

2.箱體構造

(1)	不斷電電源系統設備箱體應為金屬材料製造，自立式堅固之盤體組合而成，須符合[NEMA TYPE 1][IEC IP20]之規定。

(2)	採用配有[鉸鏈裝置]的前門以安裝計量儀表與附件，內部裝設通風設備。

(3)	至少[2.0mm]厚度之鋼板製成，以鋼架加強結構。

(4)	配裝門鎖。

(5)	提供外箱接地。

(6)	所有鋼料均應徹底清潔，[並以磷酸或類似之處理進行工廠塗裝，隨後立即加一層防銹底漆]，[塗裝表面顏色應送業主及工程司核可]。

3.整流器／充電器

(1)	須為[矽控整流體][閘流體（Thyristor）整流及濾波][隔離閘級電晶体(IGBT)]所組成之全波橋器，採自動調整恆壓輸出式。將輸入之交流電源轉變為直流電源，輸送至DC-AC變流器，同時自動對蓄電池充電。

(2)	電源側必須串接[隔離變壓器]以便隔離輸入電源至整流器之電路。

(3)	交流輸入：

A.	電壓輸入：[三相四線，380V±10%，中性點接地]。

B.	頻率輸入：[60Hz±5Hz]。

(4)	電壓總諧波失真：

變流器必須具備濾波裝置，使其輸出電源的電壓總諧波失真(THD)在任何負載下均必須小於5%。

(5)	充電器之輸出電壓為可調式，不須移動變壓器之分接頭，以使其可用於下述之[鉛酸電池]充電：

A	浮動之充電壓對每只電池應可在：[2.17～2.25V/cell可調整]。

B	均等之充電電壓對每只電池應可在：[2.35～2.40V/cell可調整]。

C	電壓穩定度：[±1%]。

D	電壓漣波值：＜[2% RMS]。

(6)	電流抑制特性：可在[90～125%]之間調整。

(7)	電流緩起動：輸出電流由[20%升至100%]時間不得少於[15秒]。

(8)	電池均充與浮充電控制裝置：

A	主電源開／關、浮充／均充開關（自動／手動模式）。

B	均充時間控制器[0～24小時範圍可調整]。

C	浮充、均充電壓及電流調整裝置[±5%範圍可調整]。

4.DC-AC變流器

(1)	全部為固態晶體元件電路，將來自整流充電機或電池組輸入之直流轉變為穩定之正弦波交流。

(2)	電壓穩定度：

電壓輸出：[三相四線，380/220V，60Hz，中性點接地]當不斷電電源系統穩定運轉時，變流器的輸出電壓之幅度變化率不能超過額定值的[±1%]。

(3)	頻率穩定度：

變流器的輸出頻率不能超過額定值的[±0.5Hz]。

(4)	同步裝置：

A.在正常運轉下，變流器與市電的同步頻率應在±0.3Hz以內，其相位亦應在±5°內。

B.同步裝置若發生障礙時，不得影響變流器正常運轉。

C.同步裝置應提供頻率過高或過低時自動切換功能，以使負載不致因變流器之失常而受影響，通常切換時之標準為±0.5Hz。

(5)	過載額定值：

在輸出過載為[110%]時能承受[30分鐘]，在過載為[150%]時能承受[10秒鐘]。

(6)	保護裝置：

在電池電壓過低時可自動與直流匯流排切離，以防止電池因過放電而受損。

5.靜態轉換開關

(1)	全部為固態晶體元件電路的自動轉換開關，切斷與接通均無機械動作，以應緊急與維護之需。

(2)	在遭遇系統電壓過低或過高、電池或變流器故障時，負載可自動切換至輸入主電源。

(3)	轉換動作所須時間：自切換信號至完成切換動作應在[　　ms](離線式不斷電系統)內完成。

6.維護旁路開關

當完全不斷電電源系統需要維修時，不斷電電源系統必須具備維護用旁路開關，以讓系統內部的全部模組均能自主電源與負載完全切離，改由旁路電源繼續供電，以執行維修或調整的工作。當系統維修完成後，又能恢復由不斷電電源系統供電。

7.系統狀態顯示與控制

不斷電電源系統必須提供下列的狀態顯示設備及系統控制設備，以[燈號、圖型、文字]控制及監視不斷電電源系統的運作狀況。

(1)	儀表顯示功能

A	輸入交流電壓及電流。

B	輸出交流電壓及電流。

C	旁路電源交流電壓及電流。

D	輸出電源頻率。

E	直流電壓。

F	其他

(2)	控制功能

A.	變流器“開／關”控制。

B.	充電器“開／關”控制。

C.	警報復歸（Alarm Reset）。

D.	狀態復歸（Reset）。

E.	其他

(3)	[狀態顯示：]

8.系統效率

在下列狀況下系統的整體效率至少應為[　　%]以上：

(1)	額定的負載。

(2)	功率因數係在[1與0.8落後]之間。

(3)	其他。

9.噪音

在任何正常作業情況下所產生之噪音，不能超過[　　dBA]。

10.防止磁場干擾

需符合[FCC CLASS A][經濟部商品電磁相容認可證明][其他]規定，不得影響或干擾任何設備。

11.蓄電池組

須符合相關規定。

12.備品

A.製造廠家須建議不斷電設備及附屬相關零件至少[　　]年運轉維護所需之備品清單。

B.[所建議之備品總價不含於工程投標報價中，包商於得標後技術資料送審時須一併報價列出，作為業主將來選購之參考，上述維修備品於決標後[1年]內由業主通知承包商購置需用之備品。]

4.1.3 電池之原理、特性及組成

關於電池的分類可以透過電池本身的充放電特性與工作性質大致區分為一次電池 ( Primary cell )及二次電池 ( Secondary battery )，分別簡述如下：

一次電池 ( Primary cell ) 
    僅能被使用一次的電池，無法透過充電的方式再補充已被轉化掉的化學能，故稱為一次電池。此類電池常見的有乾電池、水銀電池與鹼性電池等。 
一次電池的應用最早也最為廣泛，市面上販售的不可充電電池幾乎皆屬此類。

二次電池 ( Secondary battery ) 
　　二次電池所指的就是可以被重複使用的電池。透過充電的過程，可以使得電池內的活性物質再度的回復到原來的狀態，因而能再度的提供電力。這類的電池有鉛酸電池 ( Lead acid battery )、鎳鎘電池 ( Nickel Cadmium battery )、鎳氫電池 ( Nickel hydrogen battery )、二次鋰電池 ( Secondary Lithium battery )，以及鋰離子電池 ( Lithium ion battery ) 和高分子鋰電池 ( Polymer lithium battery ) 等。

鎳鎘電池

鎳鎘電池是以氫氧化鎳為正極活性材料，負極使用的是海綿的鎘，電解質為KOH，電解液為水。電壓值為 1.2V，體積能量密度約為 130~200 Wh/L，重量能量密度則是在 40~50 Wh/kg 間。因為發展已久，成本較低；再加上循環壽命長達 2000~4000 次，以及大電流放電的特性、適用溫度範圍廣、自放電率小等的優點所以佔有率頗高。不過受到記憶效應的影響，效能會隨充放電次數增加而下降。鎳鎘電池的市場佔有率在數年前相當的高，但受到環保意識抬頭的影響，有鎘污染疑慮的鎳鎘電池佔有率已逐年下降。 

鎳氫電池

鎳氫電池與鎳鎘電池所使用的陽極材料與電解液相同，都是以氫氧化鎳為陽極活性材料，電解液是以水及電解質 KOH 組成。但鎳氫電池的陰極活性物質則是儲氫合金。所能提供的電壓約為 1.2 V，具有不錯的能量密度 ( 50 ~ 60 Wh/kg 或 250 ~ 300 Wh/L )，以及良好的循環壽命。因為所使用的陰極活性物質不含鎘，所以不會像鎳鎘電池有鎘污染的問題。但鎳氫電池在高溫下效能較差，且在一般使用上有自放電率高及記憶效應的問題。

鉛酸電池 
　　鉛酸電池也是一種歷史悠久的電池系統，所使用的陽極為鉛、陰極是二氧化鉛，電解質則為 27~39% 的硫酸溶液，在 25℃ 時能提供 2.0V 的電壓。因為該電池具有電動勢大、操作溫度廣、結構簡單、技術成熟與價格低廉等的優勢，再加上兩好的循環壽命，使得此種電池的產量與產值在電池產出中具有相當重要的地位。

鉛酸電池主要構成品有正極板群、負極板群、隔離板、電槽、蓋、液口栓、防爆栓、玻璃棉及其他附件等，其電池化學反應式如下 :

放電

PbO2＋2H2SO4＋Pb ⇄ PbSO4＋2H2O＋PbSO4－－－(2)

充電

正極板活物質＋電解液＋負極板活物質⇄正極板活物質＋電解液＋負極板活物質

(二氧化鉛)  (硫酸)    (海棉狀鉛)   (硫酸鉛)      (水)     (硫酸鉛)

由此化學反應式得知，鉛酸蓄電池在放電之後，電解液因與正負極板生成PbSO4而耗用硫酸，其結果電解液比重下降。反之充電時，正負極板之硫酸鉛中之硫酸漸漸被釋出，電解液硫酸濃度逐漸加大而比重上升。通常一般鉛酸電池於充電末期，正負極板都已還原成二氧化鉛及海綿狀鉛，此後之充電幾乎是在電解電解液之水而生成氧氣(陽極)及氫氣(陰極)逸出，其結果電解液減少，此所以為一般液式鉛酸電池需要經常補水之原因。

以下為免保養閥調式鉛酸電池(Maintenance-Free Valve Regulated Lead-Acid)化學反應原理 :

充電初期 :

一般免保養閥調式鉛酸電池充電初期反應亦如(2)式化學反應式，如圖4.4所示 :

圖4.4 充電初期

充電末期 :

- 1. 正極板反應式

(1).  (氧氣產生化學反應式)

2H2O→O2*＋4H＋＋4e－    (*負極板表面移動)

- 2. 負極板反應式

(2).  (海綿狀鉛和氧氣化學反應式)

2Pb＋O2→2PbO*          (*與3式反應)

(3).  (氧化鉛和電解液化學反應式)

2PbO＋2H2SO4→2PbSO4＋2H2O*  (*與1式反應)

(4).  (硫酸鉛的還原)

2PbSO4＋4H＋＋4e－→2Pb*＋2H2SO4 **   (*與2式反應,**與3式反應)

(5).  (負極總反應式)

O2＋4H＋＋4e－→2H2O

由上面充電末期(1)〜(5)中得知陽極產生氧氣，而陰極尚未變成海綿狀鉛，亦即尚未充電完成，所以並未產生氫氣，此時陽極產生之氧氣迅速與陰極作用還原成水，是故水份不損耗，此即閥調式鉛酸電免保養理由，如圖4.5 充電末期所示。

圖4.5  充電末期

其應用以汽機車領域為主，或用於UPS、無線電機、緊急照明設備、通信電機以及工業用電機設備等處。此外，也有使用於電廠中，作為緊急的電力來源。

4.1.3.1蓄電池

1.使用環境：

(1)	平均相對溼度：[79～85%]

(2)	屋內溫度：[10～45℃]

(3)	耐震：水平加速度[0.15] g

2.型式:

A.使用之[鉛酸]蓄電池[塗膏式（Pasted Plate）]。

B.蓄電池組標稱電壓：[125V]。

C.[5小時]放電率之容量：[500AH]。

D.滿充電時一小時最大連續放電電流：[250A]。

E.周圍溫度20℃±5℃時蓄電池組浮充電壓不得高於[135V]，每只電池放電終端電壓不得低於[1.75V]。

F.每只電池浮充電壓為[2.33V]。

G.電池之正負極板置於半透明或透明的塑脂外殼內，以策安全。並且外殼上必須有液面上下限標示，使保養人員能從電瓶外面檢視電解液面高低，其極板組、極板組連板及端子柱必須焊接一起，以利導電，減低內電阻，增強機械強度，延長使用年限。

H.電池槽通風口應有過濾氫氣之自動瓣（Flip Top Vents） 防止外氣之侵入。

I.蓄電池間連接板必須裝上硬質絕緣蓋板，防止外界導電觸碰短路，以策安全。

J.電池組架必須為多層階梯式[鐵架][木架]，製造完成後需[電鍍]或[油漆]以防止生銹及腐蝕，但組合用之螺栓、螺帽、墊片應使用不銹鋼材料。

K.蓄電池須為壹只成一單元，必須附有電池連接板，跳線板等配件，以構成整個電池組。

L.整個蓄電池組須有熔絲保護。

M.零件及附件

(1). 110%容量之電解液:須符合製造廠家規定。

(2). [放電設備[1套]：配合電池容量]。

(3). 工具箱[1只]內裝。

A.	比重計[1只]：電子式可讀小數2位以上。

B.	溫度計[個數配合電池單元數]只：攝氏0～100度。

C.	電壓表[1只]：[數位型]。

(4). 其他

4.2  緊急供電設備規範及相關法規概論

4.2.1 發電機之規範及相關法規

1.中國國家標準（CNS）

(1)	 CNS 9851 D1044	營造機械用柴油引擎規範之標準格式

(2)	 CNS 2901 C4080	中小型交流同步發電機

(3) CNS 10204 Z3023	消防緊急用自備發電設備檢驗法

(4) CNS 9851 D1044   營造機械用柴油引擎規範之標準格式

(5) CNS 2091 C4080   中小型交流通同步發電機

(6) CNS 10204 Z3023  消防緊急用自備發電設備檢驗法

(7) CNS 6532-A3113   防火測試

2.中華民國電業法

3.美國材料試驗協會(ASTM)

- ASTM E84-79防火測試

- ASTM C518-76熱絕緣測試

- ASTM C423-77吸音率測試

- ASTM E96防潮、抗冷凝測試

- ASTM D3161落塵測試

4.美國電機製造業協會（NEMA）

(1) NEMA MG-1

5.美國標準協會（ANSI）

(1) ANSI C50

6.國際標準組織（ISO）

(1)	1SO 3046

(2)	ISO 8528-5

7.美國電子電機工程師協會（IEEE）

8.美國防火協會（NFPA）。

9.美國保險業實驗所（UL）。

10.德國標準協會（DIN）。

11.加拿大標準協會（CSA）。

12.日本工業標準（JIS）。

13.英國國家標準（BS）。

4.2.2  UPS之規範及相關法規

1.中國國家標準（CNS）

(1)	CNS 12154 C4450	不中斷電源供應裝置

2.電子電機工程師協會（IEEE）

(1)	IEEE 446	緊急及備用電力系統

(2)	IEEE 493	建議可靠的工商業電力系統設計實務

(3)	IEEE 519	靜態電力變換器諧波控制與電抗補償準則

(4)	ANSI/IEEE 250	電氣裝備外箱。（最大1,000V）

3. IEC規範

IEC 61000-3-2  高頻電流容許值

IEC 61000-3-3  輸入電流設備的電壓變動與閃變器的容許值

IEC 61000-4-3  輻射干擾電磁場測試，經由天線輻射射頻干擾待測

物，測試其耐干擾程度。

IEC 61000-4-2  靜電放電干擾測試, 模擬人體所帶靜電對電子產品的影響

4.美國通訊委員會（FCC）

    - 電池之規範及相關法規

1.中國國家標準（CNS）

(1)	CNS-6038 C4208固定式鉛蓄電池

2.美國標準協會（ANSI）

(1)	ANSI ARP 1817工業用鉛蓄電池

(2)	ANSI AIR 1898電池維修保養

3.國際電工委員會（IEC）

(1)	IEC 896鉛蓄電池

4.美國電子電機工程師協會（IEEE）

(1)	IEEE 450	電池保養測試

(2)	IEEE 484	鉛酸電池安裝設計

(3)	IEEE 485	鉛酸電池容量設計

(4)	IEEE 535	鉛蓄電池品質資格認定

(5)	IEEE 1375	電池系統保護指引

5.美國電機製造業協會（NEMA）

6.原廠家施工說明手冊

7.安全衛生工作守則

8.屋內線路裝置規則

4.3緊急供電設備廠驗查驗品管

4.3.1發電機之廠驗查驗品管項目及方式

發電機之廠驗查驗品管項目有交流發電機特性、引擎保護、ATS測試、超速保護板測試、控制箱測試、自動調壓器測試、動部平衡測試、電工測試及最後之發電機成品檢驗，參考表格如下表4.3-11。

表4.3  交流發電機測試紀錄表

依據標準：               環境溫度：            測試日期：    年    月    日

| 生產序號 |  | 機組模式 |  | 發電機絕緣等級 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電機規格 | kW kVA PF V A Hz |
| 引擎廠牌 |  | 引擎廠牌 |  | 引擎廠牌 |  |
| 發電機廠牌 |  | 發電機廠牌 |  | 發電機廠牌 |  |
| 負載測試 | 時間 | 負載kW | 交流電壓ACV | 交流電流ACA | 功因 PF | 週率 Hz | 水溫 ℃ | 油壓 PSI | 激磁 電流 | 激磁 電壓 |
|  |  |  | R-S | S-T | T-R | R | S | T |  |  |  |  |  |  |
| 絕緣耐壓在組試驗 | 1+額定電壓÷1000=MΩ以上 MΩ判定： | 保護功能 | 項目 | 設定值 | 判定 |
| 耐壓試驗 | 2E+1000V；1500V/MIN 判定： |  | 過盤車 | 一/三次 |  |
| 無載試驗 | 測試項目 | 實側值 | 測試項目 | 實側值 |  | 低油壓 |  |  |
|  | 躁音:120dBA | 實側值： dBA | TIF值：150以下 |  |  | 高水溫 |  |  |
|  | 震動: mm以下 | 實側值： mm | 電壓穩態±10% | % |  | 超速 |  |  |
|  | 波型:10%以下 | 實側值： % | 頻率穩態±5% | % |  | 緊急停車 | 立即停車 |  |
|  | 諧坡:10/6%以下 | 實側值： % | 相序測試R→S→T |  | 選配功能 |  |  |  |
| 特性試驗 | 電壓卸載測試 | 變動率<30% 2秒 | 實側值： % 秒 ± % |  |  |  |  |
|  | 電壓加載測試 | 變動率<25% 2秒 | 實側值： % 秒 ± % |  |  |  |  |
|  | 頻率容許變動率±5% | 實側值： | 最終判定： |  |  |  |  |
|  | 電壓容許變動率±2.5% | 實側值： |  |  |  |  |  |
| 測試員： |  | 會驗人員： |  |
| 備註： |  |

表4.4  引擎保護板測試紀錄表

| 日期 | 產品編號 | 檢測項目/判定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 焊接點檢查 | 電路功能測試 |
|  |  | 合 格 不合格 | 合 格 不合格 |
|  |  | 合 格 不合格 | 合 格 不合格 |
| 測試員： |
| 會驗人員： |
| 備註： |

表4.5  超速保護板測試紀錄表

□超速保護板  □低頻保護板

| 日期 | 產品編號 | 檢測項目/判定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 過盤車 | 超速 | 低頻 |
| 測試員： |
| 會驗人員： |
| 說明：1.標準值：過盤車：15 Hz ± 0.5Hz 2.判定： 合格者打 √ .超 速：69 Hz ± 0.5Hz .： 不合格者打 Χ .低 頻：54 Hz ± 0.5Hz |

表4.6  ATS測試紀錄

| 產品編號 |  | 測試日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試項目 | 檢測項目/判定 |
| 1.發電機側切換市電側 | □合 格 □不合格 |
| 2.市電側切換發電機側 | □合 格 □不合格 |
| 3.引擎延時停車 | □合 格 □不合格 |
| 4.瞬時停電不動作 | □合 格 □不合格 |
| 6. | □合 格 □不合格 |
| 7. | □合 格 □不合格 |
| 測試員： |
| 會驗人員： |
| 說明：1.標準值：發電機 → 市 電 2.判定： 合格者打 √ 市 電 → 發電機 有動作表格 ： 不合格者打 Χ 引擎延時停車 3.檢測者需填日期 |

表4.7  控制箱測試紀錄表

| 產品編號 |  | 型式 |  | 測試日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試項目 | 檢測項目/判定 |
| 1.零件固定是否良好 |  |
| 2.配線是否正確 |  |
| 3.故障警示指示是否正確 |  |
| 4.控制動作是否正常 |  |
| 測試員： |
| 會驗人員： |
| 備註： |

表4.8  自動調壓器測試紀錄表

| 日期 | 產品編號 | 檢測項目/判定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高壓電 | 低壓電 |
| 測試員： |
| 會驗人員： |
| 說明：1.標準值：高電壓值：240 V ± 5 V 2.判定： 合格者打 √ .低電壓值：180 V ± 5 V .： 不合格者打 Χ |

表4.9  動部平衡測試紀錄表

| 機種 (kW) | 動部編號 | 最 後 不 平 衡 量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 連 接 端 板 | 軸 承 架 |
|  |  | 加重半徑 | 重量 | 角度 | 加重半徑 | 重量 | 角度 |
| 一測試員： |
| 會驗人員： |
| 備註： |

表4.10  電工測試紀錄表

| 機組編號 |  | 機種 | kW | 依據標準 |  | 接法 |  | PAGE OF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 規格 | 內阻(Ω) | 絕緣 (MΩ) | 耐 壓 | 突波 | 室溫 ℃ | 日 期 | 合格確認 |
|  |  | UV | VW | WU |  |  | UV | VW | WU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合 格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合 格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合 格 |
| 測試員： |
| 會驗人員： |
| 備註： |

表4.11  發電機成品檢驗

機組編號：              規格：       kW        V 試車日期   年   月   日

| 檢查內容 | 檢驗者 | 檢驗結果 | 會驗合格簽名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 主要內容 |  |  |  |
| A 運 轉 中 | 1.儀表校正 |  |  |  |
|  | 2.三相電表是否平均 |  |  |  |
|  | 3.調壓器 |  |  |  |
|  | 4.額定電壓輸出 |  |  |  |
|  | 5.冷卻系統 |  |  |  |
|  | 6.燃油系統 |  |  |  |
|  | 7.潤滑系統 |  |  |  |
|  | 8.週率變化 |  |  |  |
| B 功 能 保 護 | 1.超速 |  |  |  |
|  | 2.過盤車 |  |  |  |
|  | 3.低油壓 |  |  |  |
|  | 4.高水溫 |  |  |  |
| C 其 他 | 1.名牌 |  |  |  |
|  | 2.測試報告 |  |  |  |

4.3.2 UPS之廠驗查驗品管項目及方式

UPS之廠驗查驗品管項目以三相UPS為例有UPS特性報告表及其相關規範

及UPS驗收測試表，參考表格如下表4.12-14。

表4.12  UPS特性報告表

| 主機型號 |  | 檢驗日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主機規格 | I/P: v, ∮ w | O/P: v, ∮ w | 主 機 出 貨 序 號 |
| 電瓶規格 |  | 數量 |  | 放電時間 |  |  |
| ＊＊＊ 電 氣 特 性 測 試 ＊＊＊ |
| NO | 測 試 項 目 | 規 格 | O/P Rn | O/P Sn | O/P Tn | 備 註 |
| 1 | 空載電壓 | ±1 ( |  |  |  |  |
| 2 | 滿載電壓 | ±1 ( |  |  |  |  |
| 3 | 滿載功率 |  |  |  |  |  |
| 4 | 失真率 | ( 3( |  |  |  |  |
| 5 | BACK-UP滿載電壓 | ±1 ( |  |  |  |  |
| 6 | BACK-UP輸出頻率(靜態) | ±1 ( |  | Hz |  |  |
| 7 | 電壓暫態反應(0%~100%) | ＜100ms |  |  |  |  |
| 8 | 超載動作 |  |  |  |
|  | 111% ~125% | 10min |  |  |  |  |
|  | 126% ~ 150% | 1min |  |  |  |  |
|  | UP 151% | 10sec |  |  |  |  |
| 9 | 三相100%不平衡負載 | ±2 ( |  |  |  |  |
| 10 | 電壓轉換時間 | ＜1ms | (1)INV(RES: ms (2)RES(INV:ms |  |
| 11 | 市電中斷轉換時間 | ≒0ms |  |  |
| 12 | 放電急鳴電瓶電壓 | 330Vdc |  |  |
| 13 | 放電低切電瓶電壓 | 300Vdc |  |  |
| 14 | 實際放電時間 |  |  |  |
| 15 | 充電電流 |  |  |  |
| 16 | 同步鎖相功能 | ＜1ms |  |  |
| 17 | DISPLAY功能 |  |  |  |
| 18 | 遠端監視器 | OPTION |  |  |
| 19 | 遠方電腦監視功能 | OPTION |  |  |
| 檢驗員 |  | 會驗人員 |  |

表4.13  相關規範

| NO | 測 試 項 目 | 國際標準(IEC62040-3: 1999-03)對應表 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空載輸出電壓 | 6.6.3 | 驗証UPS連接是否正確;所有功能是否正常 |
| 2 | 滿載輸出電壓 | 6.6.10 | 滿載試驗應在UPS輸出端接上相當於額定負載的負載的模擬負載或實際負載,並在實際負載下測量穩態輸出電壓 |
| 3 | 滿載輸出功率(w) | 6.6.10 | 滿載試驗應在UPS輸出端接上相當於額定負載的負載的模擬負載或實際負載,並在實際負載下測量穩態輸出電壓 |
| 4 | 失真率 | 6.6.26 | 應在額定線性負載或實際負載條件下,測試輪出電壓各次諧波分量 |
| 5 | BACK-UP滿載輸出電壓 | 6.6.8 | UPS應施加額定負載進行試驗,用模擬的方法使UPS產生故障,測量輸出電壓和頻率 |
| 6 | BACK-UP輸出頻率(靜態) | 6.6.8 | UPS應施加額定負載進行試驗,用模擬的方法使UPS產生故障,測量輸出電壓和頻率 |
| 7 | 電壓暫態反應(0%~100%) | 6.6.10 | 滿載試驗應在UPS輸出端接上相當於額定負載的模擬負載或實際負載,應在突變負載情況下,測量輪出電壓偏差,並在實際負載下測量穩定輪出電壓和各次電流波形 |
| 8 | 超載動作 | 6.6.18 | 在UPS輸出端施加規定過載千瓦(kW),測量輸出電壓和電流 |
|  | 111% ~125% |  |  |
|  | 126% ~ 150% |  |  |
|  | UP 151% |  |  |
| 9 | 三相100%不平衡負載 | 6.6.12 | UPS應施加不平衡負載,測量輪出不平衡電壓 |
| 10 | 電壓轉換時間 | 6.6.9 | UPS輸出端應施加額定負載進行試驗,在模擬故障或輸過載時,負載應能自動轉移到旁路,當模擬故障或輸出過載消除時,又能自動或由操作者控制返回UPS |
| 11 | 市電中斷轉換時間 | 6.6.6 | 帶蓄電池用切斷交流輸入電源來進行試驗,或用同時切斷所有的整流器來棤擬,期間缺相或不正常相位移,UPS也不應損壞 |
| 12 | 放電急鳴電瓶電壓 | 6.6.15 | 切斷正在額定負載下運行的UPS交流輸入電源,測量能保持規定輸出功率的持續時間,以確儲能時間,在儲能時間結束之前,蓄電池截斷電壓應不低於規定值 |
| 13 | 放電低切電瓶電壓 | 6.6.15 | 切斷正在額定負載下運行的UPS交流輸入電源,測量能保持規定輸出功率的持續時間,以確儲能時間,在儲能時間結束之前,蓄電池截斷電壓應不低於規定值 |
| 14 | 實際放電時間 | 6.6.15 | 切斷正在額定負載下運行的UPS交流輸入電源,測量能保持規定輸出功率的持續時間,以確儲能時間,在儲能時間結束之前,蓄電池截斷電壓應不低於規定值 |
| 15 | 充電電流 | 5.4 | 依蓄電池容量調整 |
| 16 | 同步鎖相功能 | 6.6.5 | 測量外電源和UPS逆變器輸出之間的相角差 |
| 17 | DISPLAY功能 | 5.8 | 制造者提供適當的信號電路的使用安裝說明 |
| 18 | DRY CONTACT | 5.8 | 制造者提供適當的信號電路的使用安裝說明 |
| 19 | 遠方電腦監視功能 | 5.8 | 制造者提供適當的信號電路的使用安裝說明 |
| 20 | 遠端監視器 | 5.8 | 制造者提供適當的信號電路的使用安裝說明 |

表4.14  UPS驗收測試表

| 檢測項目 | 主要內容 | 測試程序步驟 | 合格標準 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確認輸入配電盤電源電壓及相序是否正確，並記錄。 |
|  | a. 輸入配電盤電源電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄配電盤電源電壓 | 380/220V |  |
|  | b. 相序是否正確 | 使用相序錶檢查相序是否符合 | 正相序 |  |
| 2 | 確認UPS輸入模鑄變壓器輸入/輸出電壓是否正確，並記錄。(外接變壓器) |
|  | a. UPS輸入模鑄變壓器輸入電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄模鑄變壓器輸入電壓 | 380V |  |
|  | b. UPS輸入模鑄變壓器輸出電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄模鑄變壓器輸出電壓 | 380V |  |
| 3 | 確認UPS整流器及旁通電壓是否正常，並記錄。 |
|  | a. UPS輸入整流器電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄UPS輸入整流器電壓 | 380V |  |
|  | b. UPS輸入旁通電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄UPS輸入旁通電壓 | 380/220V |  |
| 4 | 確認UPS輸出電壓、電流、頻率是否正確，並記錄。 |
|  | a. UPS輸出電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄UPS輸出電壓 | 380/220V |  |
|  | b. UPS輸出電流 | 使用輸入範圍>300Aac之電流鉤錶量測並記錄UPS輸出電流 | OK |  |
|  | c. UPS輸出頻率 | 使用頻率錶量測並記錄UPS輸出頻率 | 60Hz |  |
| 5 | 確認UPS輸出配電盤電源電壓是否正確，並記錄。 |
|  | a. 輸出配電盤電源輸入電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄UPS輸出電壓 | 380/220V |  |
|  | b. 輸出配電盤電源輸入頻率 | 使用頻率錶量測並記錄UPS輸出頻率 | 60Hz |  |
| 6 | 確認負載盤電源電壓、頻率是否正確，並記錄。 |
|  | 負載盤電源電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄UPS輸出電壓 | 380/220V |  |
|  | 負載盤電源頻率 | 使用頻率錶量測並記錄UPS輸出頻率 | 60Hz |  |
| 7 | UPS放電測試，記錄電池電壓、電流、輸出頻率是否正確，並記錄。 |
|  | a. UPS放電3分鐘時記錄電池電壓 | 使用輸入範圍>500Vdc之電壓錶量測並記錄電池放電電壓 | 393~300Vdc |  |
|  | b. UPS放電3分鐘時記錄電池電流 | 使用輸入範圍>300Adc之電流錶量測並記錄電池放電電流 | OK |  |
|  | c. UPS放電時記錄UPS輸出頻率 | 使用頻率錶量測並記錄UPS輸出頻率 | 60Hz |  |
| 8 | 記錄充電電壓、電流、頻率是否正確，並記錄。 |
|  | a. UPS充電5分鐘時記錄電池電壓 | 使用輸入範圍>500Vdc之電壓錶量測並記錄電池放電電壓 | 300~393Vdc |  |
|  | b. UPS回充電時記錄電池電流 | 使用輸入範圍>30Adc之電流錶量測並記錄電池放電電流 | 0.1C~0.2C |  |
|  | c. UPS充電時記錄UPS輸出頻率 | 使用頻率錶量測並記錄UPS輸出頻率 | 60Hz |  |
| 檢驗員 |  | 會驗人員 |  |  |

4.3.3 電池之廠驗查驗品管項目及方式

廠內製造例行試驗程序

以鉛酸蓄電池為例

  - 將各單體電池串聯成一系統電池組。

  - 充電：

2.1 將充電機初充電壓調整至2.3~2.4V/Ce11。
2.2 將充電機與電池組連接。
2.3 連續對電池組充電20 至24 小時，使電池確實充飽電。

3. 放電：

3.1 將電池組自充電機脫離，並將電池組接至負載箱以額定電流(0.1C10)放電。

3.2 連續放電10 小時，每小時記錄一各單體電池電壓。

3.3 電池最終放電電壓不得低於1.75V/Cell。

4.廠試試驗報告

5.現場檢測（Field Test ）程式及紀錄，如表4.15。

外觀檢查:檢查外殼有無破損，整齊乾淨，須貼標誌號碼牌。

表4.15外觀檢查記錄表

以鎳鎘蓄電池為例

1.將各單體電池串聯成一系統電池組。

2.充電：

2.1 將充電機初充電壓調整至1.6 一1.7V / Cell。

2.2 將充電機與電池組連接。

2.3 連續對電池組充電20 至 24 小時，使電池確實充飽電。

3.放電：

3.1 將電池組自充電機脫離，並將電池組接至負載箱以額定電流（0.2C5）

放電。

3.2 連續放電5 小時，每小時記錄一各單體電池電壓。

3.3 電池最終放電電壓不得低於1.IV / Cell。

4.廠試試驗報告。

5.現場檢測(Field test)程式及紀錄。

程式：1. 外觀檢察

檢察外觀有無破損，整齊乾淨，需貼標誌號碼牌。

2. 液位狀態：

檢察蓄電池液位是否達上限 (MAX) 以下1公分處，未達到須

加蒸餾水至標準處。

表4.16 鎳鎘蓄電池外觀檢察記錄表

檢察：					審核：					主管：

電池之廠驗查驗品管項目需先決定抽驗比例，再作如電池內阻/電壓紀錄表、容量紀錄表及特性參考表格如下表4.17至20。

表4.17  電池內阻/電壓紀錄表

| 電池內阻/電壓紀錄表 |
| --- |
| 主機編號: 電池廠牌: 數量: PCS 紀錄者: |
| 主機型號 |  | 主機序號 |  | 容量: |  | AH |  |
| 電池編號 | 內組(mΩ/V) | 電池編號 | 內組(mΩ/V) | 電池編號 | 內組(mΩ/V) |
| 1 | mΩ/ V |  | mΩ/ V |  | mΩ/ V |
| 2 | mΩ/ V |  | mΩ/ V |  | mΩ/ V |
| 使用儀器: |  |  |  |  |  |
| 檢驗員 |  | 會驗人員 |  |  |  |

表4.18  電池容量測試紀錄表

| 電池容量測試紀錄表 |
| --- |
| 主機編號: 電池廠牌: 數量: PCS 紀錄者: |
| 主機型號 |  | 主機序號 |  | 容量: |  | AH |  |
| 電池編號 | 開路電壓 | 開路內阻 | 終止電壓 | 內阻 | 結果 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |
| 最大值-最小值 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |
| 使用儀器: |  |  |  |  |  |
| 檢驗員 |  | 會驗人員 |  |  |  |

表4.19  電池廠內查驗紀錄表

| 工程名稱 |  | 設備序號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |
| 檢查位置 |  | 檢查日期 |  |
| 檢查時機 | □檢驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查值 | 檢查結果 |
| 1.外觀尺寸 |  |  |  |
| 2.開路電壓 |  |  |  |
| 3.放電電壓 |  |  |  |
| 4.外觀有無損傷 |  |  |  |
| 5.開路內阻抗小於 mΩ |  |  |  |
| 6.各電瓶之液位值 |  |  |  |
| 7. 各電瓶之比重值 |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |
| 檢驗員： 會驗人員： |

表4.20 電池更換檢查表

| 檢驗員 |  | 會驗人員 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電池廠牌 |  | 電池型號 |  |  |  |
| 更換日期 |  | 電池更換時間 |  | 下次更換日期 |  |
| 項次 | 項 目 | 結 果 | 標 準 | 備 註 |
| 1 | 電池型號是否正確 |  |  |  |
| 2 | 電池外觀是否良好 |  | 不可破損、膨脹 |  |
| 3 | 電池組是否加裝絕緣墊 |  | 依公司標準 |  |
| 4 | 電池組結線是正確 |  | 端子不可鬆脫或生銹 |  |
| 5 | 電池組電壓是否正確 |  | DC 348V以上 |  |
| 6 | 放電功能是否正常 |  | 依現有負載測試 |  |

4.4 緊急供電設備施工要領及注意事項

4.4.1發電機之施工要領及注意事項

請廠商提供 (1)詳細說明及施工製造圖。(2)基礎尺寸圖、重量及其防振設計圖(3)散熱系統。(4)其他等資料，並依參考公共工程相關資料及注意場所、配置及地基等之參考資料。

1.發電機室設置場所:

發電機室隨受變電室設在建築物的地面、或樓上、設在單獨室、孤立建                       築物、或屋外小室等，隨土地和建築物的構造而有種種的形態，但是隨建築物的經濟性，這些安裝的面積有漸趨縮小的傾向。

在選擇發電機室的位置時，應注意下列事項:

a.應能充分取得和變電室平面、立體的關連。

b.應為負荷的中心

c.溫度不要變成高溫。

d.濕度不要變成太濕。

e.機器的搬進搬出應該方便。

f.對於技術人員的環境衛生應該良好。

g.發生的噪音應該設法屏障。

h.發生的振動應該設法隔離。

I.室內應能充分換氣。

j.引擎的排氣應該容易。

k.燃料的通路應能簡單容易。

1.冷卻水應能容易獲得，並應能充分獲得冷卻用空氣。

m.應能滿足其它法令。

2.發電機室內的配置:

發電機室內的機器的配置，應能使維護檢驗容易進行，還有也必須遵守法令等的隔開距離，在決定機器的配置時，應注意下列事項:

a.發電設備、各機器間保持適當距離。

b.接管用坑道不應交錯，還有各系統的接管應該儘力求短。

C.應該把發電機的盤面靠近房間的出入口。

發電機盤應該設置於發電機端子導出口附近，使發電機的主電路儘量減

短。

d.應該安裝於冷卻水容易取水和排水的位置。

e.燃料槽安裝在從外部容易供油的位置，並且應該保有不妨礙引擎和發

電機維護、檢驗和通行等。

3．地基:

地基工程是施工時最重要的項目，希望能和土木技術人員、發電

裝置製造廠商、安裝工程事業單位等，充分商量。

4．防振:

引擎活塞的往復運動，經由連桿轉換成曲柄軸的迴轉運動，活塞和 連桿的運動會產生不平衡的內部力和力矩，此為引擎固有振動的來源， 因此使用引擎作為發電機設備的動力時，振動是無法避免的。

振動會造成發電設備機件的損壞和操作人員的不舒適，因此在安裝發 設備，將振動減低至可容許的程度成為重要的課題，一般的作法是在發電設備的共同底座和地基之間加裝吸振橡膠或彈簧式防振座，其中以彈簧式防振座效果較佳，吸振率約達90%以上。

    - UPS之施工要領及注意事項

請廠商提供(1)製造廠家設備及蓄電池之完整廠牌型號、型錄及規範書。(2)設備安裝外形圖、尺度及重量。(3)單線圖、指示表、電纜敷設連接圖及內部配線圖。

及(4)其他等資料並依參考下面之資料實施。

UPS之安裝定位及配線必須依照所附之說明書作業。為使工程人員了解注意事項並能正確順利進行UPS安裝作業，故特別整理如下列說明。

1. 開箱及拆包裝

1.1 UPS運達時請檢查包裝外觀，若有包裝或設備損壞時請當場向運送者提出並立即與出貨者聯絡以釐清損壞責任，並作為防止再發生相同情況之參考。

1.2 小心拆除包裝以免損傷UPS本體，並保留箱子和包裝物(如必須送回UPS，請包裝成原來一樣)，目視檢查UPS因運送時可能造成之損壞，若有損壞或遺失任何物件，請聯絡出貨者處理。若通過目視檢查，請將購買日期紀錄於隨機附上之保證書上(務必把保證書的回函聯寄回)。

1.3 請以起重機或堆高車…等適當方式，小心搬運以免擦撞或摔壞產品。

2. 場地、環境及安全注意事項

2.1 目前UPS的設計皆僅供屋內使用，不可置於戶外，並避免陽光直接照射及靠近熱源。

2.2 UPS及電瓶的運送路徑(走道、門口、升降梯)之承受力及空間大小是否足夠讓設備順利通過。放置地點須確認該地板及基座(部分放置於高架地板有另設UPS基座)強度可以承受UPS以及電瓶箱的重量(請參照使用手冊 "外觀尺寸/重量" 章節)，並應考慮地震產生之影響。

2.3 UPS及電瓶之放置地點須提供足夠維修及通風散熱空間。一般小型UPS其風扇側至少必須有30公分空間做為通風，通風孔側必須有10公分以上做為通風空間，尤其T系列UPS必須預留足夠維修保養空間(如示意圖)，機體上方避免水管經過以防止漏水滴入UPS，置於低灰塵且通風良好的地方。

T系列UPS擺置位置預留空間示意圖：

UPS背面及側面須預留60公分以上空間

UPS頂端至少要有1公尺以上之空間

UPS前門應有1.2公尺以上之空間

2.4 UPS 在攝氏0℃～40℃、濕度0～90％(不可凝露)間皆能保持正常操作，但為使機器能有最佳之性能及可靠性，建議最佳的操作溫度是20 - 25℃之間。事實上，一般鉛酸電瓶在 20°C下的平均壽命是4年，而在30°C之下則壽命會減半。

2.5 為降低意外發生及產生危險，基於安全之考量一些注意事項概述如下並請參閱使用說明書。

- 放置UPS機房之牆壁、天花板、地板及其附近的物品應使用防火材料。同時在UPS附近應擺置二氧化碳(CO2)或乾粉式滅火器。

- UPS盡量避免安裝於灰塵量太大或者空氣內有其他粉塵類的物質之環境 (灰塵、粉塵、導電物質及空氣中之鹽分, 酸、鹼氣體…等，皆易引致本產品損壞)，並遠離可燃液體、瓦斯或爆炸物。必須絕對防止放置任何物品於UPS上方，以免阻礙散熱並避免因物體掉入機器內造成風扇損壞或短路危險。

- UPS 機房應僅限定專業人員進入，同時 UPS 外箱必須上鎖並由特定人員保管鑰匙。

- 所有操作和維護 UPS 的人員均應接受適當的訓練，以熟悉緊急情況發生時的應變措施。

3. UPS之固定

2.1 部分UPS裝設有輪子，僅作為已達定位地點後短距離移動，固定時由前方兩腳螺絲鬆開向下支撐，即可固定。

2.2 T系列UPS定位移動時須注意保護現場地面防止地面刮傷破損，固定方式可以用L型鐵及膨脹螺絲固定於地面。

4. 配線

2.1 確認系統電源確實關閉無觸電之虞且UPS主機及電瓶組之所有開關皆為OFF，絕對禁止活電作業。

2.2 UPS輸入、輸出及電瓶箱至UPS主機各配線線徑應確實參照說明書或選用符合電工法規線材。依據所需使用之電纜纜徑及數量考慮配線槽的尺寸與配線空間(例：T系列配置於正面機內的底部位置處)，須充分預留電纜彎曲部分的空間。

2.3 確認UPS輸入電源規格(電壓、頻率、相數、線數、電源能提供之安全電流)及接入UPS之電源相位(若有外接變壓器應確認接線之正確性)、電瓶組電壓、電瓶與主機連結之極性…等皆須正確。    G(GND)為UPS的設備接地點(即外殼)必須確實接至設備接地(Earth)。

2.4 電瓶組裝必須注意電瓶極性，施工工具須做絕緣措施以避免發生短路的危險，電瓶箱(或電瓶架)外殼接地至UPS主機之設備接地線必須確實接妥。

2.5 UPS主機、電瓶組、配電盤…等的各部分螺絲鎖附及配線鎖附皆必須鎖緊(注意扭力)不可有鬆動或滑牙情況，若有鬆動或滑牙應立即處理，以防止因接觸阻抗過高產生燒機造成UPS系統損壞或發生危險。

UPS系統為穩定化電源的性質儘可能設置於接近負載的場所較好，負載遠離分散時，UPS系統也分散設置也有變成經濟性者。圖4.6為UPS的設置範例。UPS室需注意下列有關距離、場所、配線、溫度及接地插座等;電池室相關資料則參考4.4.3電池之施工要領及注意事項。

- 保有距離：UPS系統以前面維護為標準，其保有距離如圖4.7所示，前面1.2m以上，後面0.2m，上部為冷卻用排風的關係確保0.4m以上。

- 設置場所：UPS系統除特殊的屋外型，以屋內設置作標準(原則設在屋內)，與一般的電氣室同樣，有必要設置於不燃性的房屋。由於不斷電電源的性質，對出火，火災等的異常發生，希望不太受影響的房屋，由電壓降等點如前述選擇接近負載的場所較好。床為確認床的強度，床面作P磁磚或防塵塗料加工，儘可能塵埃不要侵入機器內部。設置於自由接達地板上時，由載重以及耐震的點，如圖4.8所示解開自由接達地板，用H鋼或角鐵做基礎機座，設置在上。圖4.9表示各種UPS系統的配置例。設置空間為增，改修空間儘可能估計，希望富有彈性的分配置計劃。

- 配線坑：UPS系統的外部端子配置在前面下部，設配線坑配線。坑的尺寸為根據使用電纜的粗細或條數來決定，有必要充分確保電纜的彎曲尺寸。

- 室溫：室溫條件為與一般的電氣機器同樣有0~40℃，因CVCF變頻器的發熱關係，在密閉的室內會超過40℃，因此有必要設置換器或空調設備。UPS系統情形，特別重視可靠性，經一年間維持 25℃左右的一定周圍溫度，對品質維持有效。故希望設備空調設備。

- 接地，插座：UPS系統所需的接地，有或(大容量UPS系統的情形)，高壓輸入的情形需要，。又壁面設備維護用插座很重要。

圖4.6  UPS的設置範例

圖4.7  UPS的保有距離

圖4.8  設置於自由接達地板之上例

圖4.9  UPS系統的配置例(1)

圖4.9  UPS系統的配置例(2)

圖4.9  UPS系統的配置例(3)

圖4.9  UPS系統的配置例(4)

    - 電池室之施工要領及注意事項

請廠商提供蓄電池組及其附屬電氣設備組成之組件之裝配方式、安裝圖、接線圖、及相關手冊及其他等資料並依參考下面之資料實施。

電池室需注意其防火及室內條件如溫度、溼度、換氣及距離等

1.火災預防條例：蓄電池的容量(Ah)與電池數之積，4800Ah，電池以上的設備接受各都道府縣(日本的行政區分)的火災預防條例之適用。UPS系統的情形，除迷你UPS幾乎變成4800Ah電池以上。表21 為由東京都的火災預防條例中關聯蓄電池設備的摘要，其中有表示蓄電池室的詳細。又設備的設置提出規定應作事項。

表4.21  東京都的火災預防條例的摘要

2.蓄電池室的條件：蓄電池設備原則設專用室，無直接設日光，溫度的變化少，選擇振動或塵埃少的場所，設置鉛蓄電池時為床面以及壁面的腰高1m程度範圍，有必要講究耐酸處理。

蓄電池如圖4.10 所示，有設置於開放架台的方法，與如圖4.11所示，收納於櫃內的方法，收納於櫃時，無必要設置專用的蓄電池室，一般的機械室能與其他機器一起設置。

圖4.10 組電池的外觀

圖4.11收納於櫃的蓄電池

3.保有距離：蓄電池設備的保有距離如消防法表4.22所示的規定。

表4.22 蓄電池設備的保有距離

4.換氣：蓄電池特別是充電末期發生氫氣，需要設備外部的有效換氣設備才可以。

5.施工要領

鉛酸電池設備施工要領為例:

- 鉛酸電池材料如下表

(2）施工機具

施工機具如下表：

(3)施工方法、步驟：

( A）圖面資料送審：

電池及電池架設備於製作組裝前，提供相關圖面，包含電池架外形尺

寸圖，電池架配置圖，等圖面送審。

(B）電池組及電池架件製作：

圖面審查完成後，依圖面製作。

（C）蓄電池清潔：

組裝前確認蓄電池外觀是否清潔。

（D）組裝總成：

依據送審圖面蓄電池連接圖為主，將蓄電池組裝完成。

（E）外部清理：

組裝完成後，清理蓄電池組外觀及電池架外觀。

（F）工廠試驗：

會同業主進行工廠試驗。

（G）裝箱：

整理完之蓄電池予以裝箱出貨至指定地點。

（H）設備材料進場：

a.設備運送與包裝：蓄電池於工廠內組立並經容量試驗後拆解→ 包裝→

檢查。

b.設備交貨主要類別：

- 裝箱明細。

- 安裝、運轉維護手冊說明書。

c.吊車設置：

- 作業地面弦度及作業範圍需確認。

d.現場搬入、放置：

- 輸送記錄確認。

- 包裝狀態確認。

- 根據裝箱數量確認。

- 放置：預先決定好之位置、放置場所需平坦、地盤良好，需使用墊木、角材墊放勿直接置放地面。

e.管理要點：運輸限制、輸送路線及搬入條件等應事前充份檢討後再運

送。

- 觀察外觀於運送狀況之振動不可遭受碰投。

- 吊車必須於容許荷重範圍內作業、鋼纜吊具尺寸吊掛位置需確認、吊運時需有專門人監督。機具置放後須檢查於吊運作業時機器不可遭受衝擊。

（I）拆箱與零件清點：
      a.拆箱：拆箱以不損設備為原則，根據裝箱單核對數量並確認無誤。

b.外觀點檢：外觀不可碰投破損。

c.保管：放置膠帆布加以覆蓋保護以防雨水及灰塵。

d.管理要點：
         ●數量核對。
         ●外觀之檢查確認。

（J）設備組立：

a.組立：依本公司之組裝及檢查方法實施。

b.作業準備：環境確認、本體安裝組件數量確認及組立後UNIT 外部清

理。

c.本體安裝：電池組由基準點連續接合，並於各箱盤接近時導正接合並測水平，必要時使用墊片調整至正確水平位置。從接續起，組裝時需同時量測水

d.管理要點：

●確認組立正確性（依圖面規定）。

●非必要數量之墊片等不可放置於工作現場。

（K）組裝完成後檢查：

a.外觀檢點：螺栓及螺帽鎖緊確認，正、負極確認。

b.管理要點：

●設備本體確認。

●組立極性必須正確。

●接線正負極必須正確。

（L）竣工試驗：

配合業主做竣工試驗。

(4)施工流程圖如下圖4.12

執行者

業主

製造商                       製造商／業主/設計工程司

工廠人員

品管人員

工廠人員

品管人員

品管人員                     製造商／業主/設計工程司

工廠人員

品管人員

工地負責人

工程員

工地負責人

工程員

執行者

製造商                        業主

工程員                  製造商/業主/設計工程司

品管員

工地負責人              製造商/業主

品管負責人                     /設計工程司

工程員

品管員

工地負責人              製造商／業主

品管負責人                    /設計工程司

工程員

品管員

圖4.12施工流程圖

(5)檢驗順序：

蓄電池之檢驗順序（包含其檢驗項目、檢驗方法、應用表格）。

(6) 施工注意事項：

A. 人員從事電氣作業時應防止成電，試驗區域須標示隔離，試驗前應檢查電源接續須良好。

B. 工地施工或維修檢點時未經確認及業主許可不可操作任何既設電氣開關或接線。

(7) 施工安全衛生與環保規定：

A. 天車、吊車操作應注意荷重、綁縛及應由合格人員操作。

B. 吊裝作業之安全距離需加以確認。
          交／直流電源接續時應先隔離電源，並以電錶量測。

C. 試驗區域以警示燈區隔。

D. 安全開關及檢查電器之使用。

E. 操作開關時應注意相關工作人員之安全。

F. 工地施工檢點時應確認停電和帶電範圍並以警示標示。

G. 施工人員應適時使用安全帽、安全鞋以確保安全。

- 每日施工前舉行小組或工具箱會議告知當日工作內容，並應注意工作人員之精神狀態。

- 有成應電壓之顧慮時應使用絕緣手套以防成電。

- 危險物料應設隔離區域並於取用時注意防火等安全事項。

- 工作完畢應收拾工作區周邊環境，並保持清潔。

(8) 應用表單：

- 廠試報告。

- 設備安裝自主檢查表。

- 現場檢測 ( Field Test ）程式及紀錄。

鎳鎘電池設備施工要領為例:

(1). SNL260 電池使用材料如下表

(2).施工機具

施工機具如下表：

(3) 施工方法、步驟：

(A)圖面資料送審：

電池及電池架設備於製作組裝前，提供相關圖面，包含電池架外形尺寸圖，電池架配置圖，等圖面送審。

(B)電池組及電池架件製作：

圖面審查完成後，依圖面製作。

(C)蓄電池清潔：

組裝前確認蓄電池外觀是否清潔。

(D)組裝總成：

依據送審圖面蓄電池連接圖為主，將蓄電池組裝完成。

(E)外部清理：

組裝完成後，清理蓄電池組外觀及電池架外觀。

(F)工廠試驗：

會同業主進行工廠試驗。

(G)裝箱：

整理完之蓄電池予以裝箱出貨至指定地點。

(H)設備材料進場：

a.設備運送與包裝：蓄電池於工廠內組立並經容量試驗後拆解→ 包裝→ 檢查。

b.設備交貨主要類別：

- 裝箱明細。

- 安裝、運轉維護手冊說明書。

c.吊車設置：
作業地面弦度及作業範圍需確認。

d.現場搬入、放置：
輸送記錄確認。
包裝狀態確認。
根據裝箱數量確認。
放置：預先決定好之位置、放置場所需平坦、地盤良好，需使用墊木、角材墊放勿直接置放地面。

e.管理要點：

運輸限制、輸送路線及搬入條件等應事前充份檢討後再運送。
觀察外觀於運送狀況之振動及是否遭受碰投。                       吊車必須於容許荷重範圍內作業、鋼纜吊具尺寸吊掛位置需確認、吊運時需有專門人監督。機具置放後須檢查於吊運作業時機器有否遭受衝擊。

(I)拆箱與零件清點：
A.拆箱：拆箱以不損設備為原則，根據裝箱單核對數量並確認無

誤。
B.外觀點檢：外觀有無碰投破損。
C.保管：放置膠帆布加以覆蓋保護以防雨水及灰塵。
D.管理要點：
  a.數量核對。
  b.外觀之檢查確認。

(J)設備組立：

A.組立：依本公司之組裝及檢查方法實施。

B.作業準備：環境確認、本體安裝組件數量確認及組立後UNIT 外

部清理。

C.本體安裝：電池組由基準點連續接合，並於各箱盤接近時導正接

合並測水平必要時使用墊片調整至正確水平位置。從接續起，組

裝時需同時量測水平。

D.管理要點：

a.確認組立正確性（依圖面規定）。

b.非必要數量之墊片等不可放置於工作現場。

(K)組裝完成後檢查：

A.外觀檢點：螺栓及螺帽鎖緊確認、正,負極確認。

B.管理要點：

a.設備本體確認。

b.組立極性必須正確。

c.接線正負必須正確。

(L)竣工試驗：

配合業主做竣工試驗。

(4)流程圖如圖4.13

圖4.13流程圖

(5) 施工注意事項：
(l)人員從事電氣作業時應防止感電，試驗區域須標示隔離，試驗前應檢查電源接續是否良好。
(2)工地施工或維修檢點時未經確認及業主許可不可操作任何既設電氣開關或接線。

(6) 施工安全衛生與環保規定：
(A)天車、吊車操作應注意荷重、綁縛及應由合格人員操作。
(B)吊裝作業之安全距離需加以確認。
交／直流電源接續時應先隔離電源，並以電錶量測。
(C)試驗區域以警示燈區隔。
(D)安全開關及檢查電器之使用。
(E)操作開關時應注意相關工作人員之安全。
(F)工地施工檢點時應確認停電和帶電範圍並以警示標示。
(G)施工人員應適時使用安全帽、安全鞋以確保安全。
(H)每日施工前舉行小組或工具箱會議告知當日工作內容，並應注意工作人員之精神狀態。
(I)有成應電壓之顧慮時應使用絕緣手套以防感電。
(J)危險物料應設隔離區域並於取用時注意防火等安全事項。
(K)工作完畢應收拾工作區周邊環境，並保持清潔。

(7)應用表單：
(A)廠試報告。
(B)設備安裝自主檢查表。
(C)現場檢測 ( Field Test )程式及紀錄。

以充電機及蓄電池施工要領為例:

（1）設備安裝準備：

A.解開設備包裝：

解開設備包裝，小心檢查因運送途中可能造成的任何損壞。

B.內部檢點清掃：

檢點內部有無異物、絕緣物外觀有無異常、連接導體是否緊固並清

理乾浄。

C.設備之安放：

採落地式安裝，安裝螺栓足以固定機器。

D.連接設備：

- 任何內部連接在運送時可能會鬆掉，首先應該檢查裝備以確信是

緊的。（是以板手確認，再以色筆標記）

b.確信所有接於裝備之外線皆已適當裝妥。

c.組件上纜線進入通常經由可移式襯板。

d.連接交流電供應源至端子板（通常置於電器的頂部上端），確信連

接至與供應源對應之輸入電壓（AC220V），相位的循環，必須是可

以讓人察看的。（以電錶量測）

e.連接接地線主接地螺栓（是以扳手確認）。

f.連接所有往外的接頭至接頭。

g.連接任何警示接頭。

E.蓄電池組：

- 檢查電解液是否於運輸途中溢出，若有不足，需加水至電解液液

位上限。

b.檢查電池外觀是否於運輸途中碰撞受損。

c.將電池組立完成。

F.管理要點：

a.當連接時，一定要參考隨裝置所附之電路圖。

- 萬一安裝時修改機殼，確信所有碎屑要從箱體中清除，以免發生

任何電方面的故障。

c.電池電路之高直流電壓可能是致命，應該遵照所有安全預防措施。

（2）充電機檢點及安裝：

A.外觀點檢：外觀、內部器具有無損傷。

B.安裝：導線管、電纜位置等與外部接合無誤。

C.管理要點：

a.不可損傷影響外觀。

b.接合位置之正確性。

（3）配線：

A.根據電纜配線圖配線，電纜裝配時須防止水份、濕氣侵入。

B.管理要點：電纜尺寸（22mm2及8 mm2）、規格（耐壓600V）及電纜導

管長度確認。

（4）其它作業

A.設備底座及埋入基礎、墊片焊接、固定螺絲鎖緊等之檢查。

B.點檢台架安裝：依指定位置裝置。

C.防水處理：須以塗裝類、矽膠類等塗裝與充填之檢點。

D.塗裝：修補塗裝於運搬或組裝時受損之漆面。

E.管理要點：

a.焊接後熔渣去除及補漆防锈。

b.設備基座確認。

c.塗裝位置。

d.管閥、配管等色別確認。

（5）注意事項

- 人員從事電氣作業時應防止感電，試驗區域須標示隔離，試驗前應

檢查電源接續是否良好。

B.機械檢查作業時應注意空氣充填及排除。

C.工地施工或維修檢點時未經確認及業主許可不可操作任何開關接線

D.危險物料須妥善管理。

（6）安全措施

A.天車、吊車操作應注意荷重，綁縛及應由合格人員操作。

B.吊裝作業與高壓電之安全距離需加以確認。

C.交/直流電源接續時應先隔離電源，並以電錶量測。

D.試驗區域以警示帶或警示燈區隔。（低頻耐壓試驗時應輔以警鈴和派

遣人員至警戒區外警戒）

E.安全開關及檢電器之使用。

F.調整或檢視時應先關閉電源。

G.操作開關時應注意相關工作人員之安全。

H.工地施工檢點時應確認停電笸帶電範圍並以警示帶標示。

I.施工人員應適時使用安全帽、安全鞋、及安全帶以確保安全。

J.以檢電器偵測高低壓帶電部份，以防感電事故。

K.每日施工前舉行小組或工具箱會議告知當日工作內容，並應注意工

作人員之精神狀態。

L.有感應電壓之顧慮時應使用絕緣手套以防感電。

M.危險物料（如酒精等）應設隔離區域並於取用時注意防火等安全事

項。

(7)施工機具

A.

| 項次 | 名 稱 | 用 途 | 數量 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三用電壓表 | 輸出電壓測試及告警接點量測用 | 1 |  |
| 2 | DC勾表 | 輸出電流量測用 | 1 |  |
| 3 | 假性負載 | 充電機輸出容量加載測試及蓄電池容量放電測試 | 1 |  |

B.

| 項次 | 名 稱 | 用 途 | 數量 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力板手(145kgf/cm) | 固定電池極板用 | 1 |  |
| 2 | 六角板手(12mm) | 鐵架組立用 | 1 |  |
| 3 | 十字起子 |  | 1 |  |

C.耗材

| 項次 | 名 稱 | 用 途 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油精(乙醇) |  |  |
| 2 | 擦拭紙 |  |  |

(8)充電機與蓄電池組裝施工作業標準流程如下圖4.14

1.詳閱相關資料、圖面及安裝使用維護說明書。

2.核對及檢查蓄電池組規格是否數量符合、有否破損。

3.準備測試器具、儀表及記錄表格。

4.各類防護器具準備及穿著。

5.準備足夠水源及沖洗設備。

6.檢查排氣設備良好，容量器容量足夠。

1.搬運及定位。

2.AC電源線敷設及接線。

3.充電機試運轉。

1.搬運及定位。

2.確認電池正、負極性。

3.銅排連接。

1.依蓄電池技術資料調配電解液（蒸餾水、氫氧化鉀、氫氧化鋰、比例

及先後順序緩慢加入）。

2.緩緩攪拌，並觀察比重變化及溫度。

3.電解液灌充。

1.接線至DC匯流排。

2.設定充電電壓及電流（一般採用均充電或定電流充電）。

3.送電進行充電作業。

4.充電中注意電池電壓、溫度、液位及比重，並定時記錄。

5.充電中止，切離AC電源。

1.接線至放電負載。

2.記錄放電過程中電池組之電壓、電流、比重、溫度時間。

3.計算放電容量。

1.設定充電電壓及電流（一般採用均充電或定電流充電）。

2.送電進行充電作業。

3.充電中注意電池電壓、溫度、液位及比重，並定時記錄。

1.按充電機操作說明書規定調整設定浮動充電。

圖4.14流程圖

  - 緊急供電設備材料及施工查驗程序

    - 發電機之現地施工材料及施工查驗程序

請廠商提供(1)	發電機及控制開關盤配線圖及綱要圖。(2)組立及安裝圖及手冊。(3)零組件手冊及特殊工具表。(4)運轉及維修保養手冊。(5)製造廠數據：所有組件、原製造廠型錄及規格等說明。(6)本機組運轉時之通風、散熱及冷卻水之需求。(7)控制盤上所有之保護裝置，列表說明。(8)需求之維修工具，列表說明及(4)其他等資料並依參考下面之資料實施。其施工自主管理標準如表4.23。

表4.23 發電機施工自主管理標準

| 工 程 項 目 | 管 理 要 領 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
|  | 管理項目 | 管 理 標 準 | 檢查時機 | 檢 查 方 法 | 檢 查 頻 率 | 不合標準 處理方法 | 管理記錄 |  |
| 計劃階段 | 送 審 | 1.設備材料 2.接線圖 3.製作圖 | 合約規範 | 進場前 | 核對合約規範 及送審資料 | 資料完成時 | 修正 | 預定管制表 |  |
| 製作中 | 赴工廠中 場檢驗 | 整體結構 及規格 | 合約規範及經核 准之送審資料 | 進場前 | 目視、測試儀器量 測尺寸鐵板厚度 | 每一單元完 成後 | 重作 | 自主檢查表 |  |
| 製作完成階段 | 赴工廠 測試 |  | 合約規範及經核 准之送審資料 | 進場前 | 目視、測試 儀器量測 | 機器完工 | 修正 | 測試記錄 |  |
|  | 基 座 | 尺寸位置接 地線出口 | 合約規範及施工圖 | 進場前 | 目視、捲尺丈量 | 施工中 | 修正 | 自主檢查表 |  |
| 進場安裝階段 | 進 場 | 進場之動線及人員吊運機具 | 施工計劃書 | 進場前 | 目視、捲尺丈量 | 施工中 | 修正 | 進料檢驗 記錄表 |  |
|  | 安裝定位 | 定位位置 | 合約規範及施工圖 | 進場前 | 目視、捲尺丈量 | 施工中 | 修正 | 自主檢查表 |  |
| 功能測試階段 | 發電機 | 發電機之功能 | 合約規範 | 申請送電前 | 以儀器測試或由 業主測試驗收 | 完工測試 | 校正 | 測試 記錄表 |  |

圖4.15  轉動機械安裝檢驗流程圖

自主檢查表之參考格式

表4.24緊急發電機安裝自主檢查表

編號：

| 工程名稱 |  | 設備序號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |
| 檢查位置 |  | 檢查日期 |  |
| 檢查時機 | □檢驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查值 | 檢查結果 |
| 1.施工圖件確實為最新版本。 |  |  |  |
| 2.發電機之型號、規格、容量、安裝位置等與圖說相符，機組外觀良好，無缺失。 |  |  |  |
| 3.發電機及其配備等安裝對正、整齊、穩固。 |  |  |  |
| 4. 燃油等液位正常。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |
| 工地主任簽名： 現場工程師簽名： |

圖4.16  固定設備安裝檢驗流程圖

表4.25 設備安裝自主檢查表

編號：

| 工程名稱 |  | 設備序號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |
| 檢查位置 |  | 檢查日期 |  |
| 檢查時機 | □檢驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查值 | 檢查結果 |
| 安 裝 前 | 1. 基礎清理。 |  |  |  |
|  | 預埋螺栓校對。 |  |  |  |
|  | 基座尺寸、位置及高程校對。 |  |  |  |
|  | 設備及附屬材料校對。 |  |  |  |
|  | 進出路線確認。 |  |  |  |
|  | 吊裝方式及機具確認。 |  |  |  |
|  | 工安設施查驗。 |  |  |  |
|  | 設計圖樣校對及版次確認。 |  |  |  |
| 安 裝 中 | 施工安設施校對。 |  |  |  |
|  | 防震及Shim Plate校對。 |  |  |  |
|  | 設備安裝尺寸、位置及高程檢查。 |  |  |  |
| 安 裝 後 | 防震及Shim Plate校對。 |  |  |  |
|  | 基座及基礎螺栓校對。 |  |  |  |
|  | 附屬設備校對。 |  |  |  |
|  | 外觀檢查及場地清理。 |  |  |  |
|  | 保護措施檢查。 |  |  |  |
|  | 無收縮水泥灌漿。 |  |  |  |
|  | 設備尺寸、位置及高程檢查。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |
| 工地主任簽名： 現場工程師簽名： |

表4.26 設備尺寸自主檢查表

編號：

| 工程名稱 |  | 設備序號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |
| 檢查位置 |  | 檢查日期 |  |
| 檢查時機 | □檢驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |
| 編號 | 設計尺寸 | 公差 | 實測尺寸 | 檢查結果 | 編號 | 設計尺寸 | 公差 | 實測尺寸 | 檢查結果 |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |
| 工地主任簽名： 現場工程師簽名： |

4.5.2  UPS之現地施工材料及施工查驗程序

請廠商提供(1)製造廠家設備及蓄電池之完整廠牌型號、型錄及規範書。(2)設備安裝外形圖、尺度及重量。(3)單線圖、指示表、電纜敷設連接圖及內部配線圖。(4)列表說明所有材料明細，包括設備的規格及額定值。(5)提送蓄電池組容量之詳細計算書。(6)其他等資料並依參考下面之資料實施。檢試程序步驟及UPS驗收測試表。UPS施工自主管理標準如表4.27。

表4.27  UPS施工自主管理標準

| 工 程 項 目 | 管 理 要 領 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
|  | 管理項目 | 管 理 標 準 | 檢查時機 | 檢 查 方 法 | 檢 查 頻 率 | 不合標準 處理方法 | 管理記錄 |  |
| 計劃階段 | 送 審 | 1.設備材料 2.接線圖 3.製作圖 | 合約規範 | 進場前 | 核對合約規範 及送審資料 | 資料完成時 | 修正 | 預定管制表 |  |
| 製作中 | 赴工廠中 場檢驗 | 整體結構 及規格 | 合約規範及經核 准之送審資料 | 進場前 | 目視、測試儀器量測尺寸鐵板厚度 | 每一單元完 成後 | 重作 | 自主檢查表 |  |
| 製作完成階段 | 赴工廠 測試 |  | 合約規範及經核 准之送審資料 | 進場前 | 目視、測試 儀器量測 | 機器完工 | 修正 | 測試記錄 |  |
|  | 基 座 | 尺寸位置接 地線出口 | 合約規範及施工圖 | 進場前 | 目視、捲尺丈量 | 施工中 | 修正 | 自主檢查表 |  |
| 進場安裝階段 | 進 場 | 進場之動線及人員吊運機具 | 施工計劃書 | 進場前 | 目視、捲尺丈量 | 施工中 | 修正 | 進料檢驗 記錄表 |  |
|  | 安裝定位 | 定位位置 | 合約規範及施工圖 | 進場前 | 目視、捲尺丈量 | 施工中 | 修正 | 自主檢查表 |  |
| 功能測試階段 | UPS | UPS之功能 | 合約規範 | 申請送電前 | 以儀器測試或由 業主測試驗收 | 完工測試 | 校正 | 測試 記錄表 |  |

表4.28  檢試程序步驟

| 檢測項目 | 主要內容 | 檢試程序步驟 | 合格標準 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 開機前檢驗 |
| 1.1 | 確認UPS主機在運送過程中未受損傷如有必要可打開側蓋，以便作內部檢查。如有異常請附加說明 |
|  | a. 箱體有碰撞痕跡或變形 | UPS作目視箱體是否有碰撞痕跡或變形 | OK |  |
|  | b. PCB板鬆動或PCB板接PIN與螺絲鬆動 | UPS作目視PCB及PCB板接PIN是否板鬆動或螺絲鬆動 | OK |  |
|  | c. 保險絲 | UPS作目視是否有保險絲 | OK |  |
|  | d. 零件掉落、缺少 | UPS作目視是否有零件掉落、缺少 | OK |  |
|  | e. 異物侵入 | UPS作目視是否有異物侵入 | OK |  |
|  | f. 其他異常現象 | UPS作目視是否有其他異常現象 | OK |  |
| 1.2 | 檢查電瓶及電瓶箱在運送過程中未受損壞 |
|  | a. 電瓶或箱體有碰撞痕跡或變形 | 電瓶作目視電瓶或箱體是否有碰撞痕跡或變形 | OK |  |
|  | b. 螺絲鬆動 | 電瓶作目視螺絲是否有鬆動 | OK |  |
|  | c. DC NFB | 電瓶作目視是否有DC NFB | OK |  |
|  | d. 其他異常現象 | 電瓶作目視是否有他異常現象 | OK |  |
| 1.3 | 確認UPS其他附件在運送過程中未受損傷，如有必要可拆除側蓋，以便作內部檢視 |
|  | a. 箱體有碰撞痕跡或變形 | UPS作目視箱體是否有碰撞痕跡或變形 | OK |  |
|  | b. 零件鬆動或掉落或短缺 | UPS作目視零件是否板鬆動或掉落或短缺 | OK |  |
|  | c. 異物侵入 | UPS作目視是否有異物侵入 | OK |  |
|  | d. 其他異常現象 | UPS作目視是否有其他異常現象 | OK |  |
| 1.4 | 確認UPS主機安裝位置距離 |
|  | a. UPS主機背面距離牆壁或其他設備是否有500mm | 量測UPS主機是否距牆壁或其他設備有足夠距離 | 500mm |  |
|  | b. UPS主機上面空間是否有500mm | 量測UPS主機上面空間是否有有足夠距離 | 500mm |  |
|  | c. UPS主機前面距離牆壁或其他設備是否有1000mm | 量測UPS主機前面距離牆壁或其他設備距是否有足夠距離 | 1000mm |  |
| 1.5 | 確認整流器之輸入電力線 |
|  | a. 電力線載面積是否足夠 | 確認整流器輸入電力線載面積是否符合規定 | OK |  |
|  | b. 端子是否壓接確實 | 確認整流器輸入電力線端子是否壓接確實 | OK |  |
|  | c. 相序是否為正相序 | 量測整流器輸入電源相序是否符合 | 正相序 |  |
|  | d. 端子是否確實鎖附於端子排上 | 確認整流器輸入端子是否確實鎖附於端子排上 | OK |  |
| 1.6 | 確認備用市電輸入電力線 |
|  | a. 電力線之截面積是否足夠 | 確認備用輸入電力線載面積是否符合規定 | OK |  |
|  | b. 端子是否壓接確實 | 確認備用輸入電力線端子是否壓接確實 | OK |  |
|  | c. 相序是否為正相序 | 量測備用輸入電源相序是否符合 | 正相序 |  |
|  | d. 端子是否確實鎖附於端子排上 | 確認備用輸入端子是否確實鎖附於端子排上 | OK |  |
| 1.7 | 確認接地線 |
|  | a. 接地線顏色是否正確 | 確認接地線顏色是否符合 | 綠色 |  |
|  | b. 接地線之截面積是否足夠 | 確認接地線之截面積是否符合規定 | OK |  |
|  | c. 端子是否壓接確實 | 確認接地線端子是否壓接確實 | OK |  |
|  | d. 端子是否確實鎖附於端子排上 | 確認接地線端子是否確實鎖附於端子排上 | OK |  |
| 1.8 | 確認UPS輸出 |
|  | a. 電力線之截面積是否足夠 | 確認UPS輸出電力線載面積是否符合規定 | OK |  |
|  | b. 端子是否壓接確實 | 確認UPS輸出電力線端子是否壓接確實 | OK |  |
|  | c. 相序是否正確 | 量測UPS輸出電源相序是否符合 | 正相序 |  |
|  | d. 端子是否確實鎖附於端子排上 | 確認UPS輸出端子是否確實鎖附於端子排上 | OK |  |
| 1.9 | 確認電瓶線 |
|  | a. 電瓶線之截面積是否足夠 | 確認電瓶連接線載面積是否符合規定 | OK |  |
|  | b. 端子是否壓接確實 | 確認電瓶連接端子是否壓接確實 | OK |  |
|  | c. 正負端線是否正確 | 量測電瓶正負端線是否正確 | OK |  |
|  | d. 端子是否確實鎖附於端子排上 | 確認電瓶連接線是否確實鎖附於端子排上 | OK |  |
| 1.10 | 確認訊號線（乾接點、RS-232及RS-485） |
|  | a. 接線腳位是否正確 | 確認訊號線接線腳位是否正確 | OK |  |
|  | b. 端子是否壓接確實 | 確認訊號線端子是否壓接確實 | OK |  |
|  | c. 端子是否確實鎖附於端子排上 | 確認訊號線是否確實鎖附於端子排上 | OK |  |
| 2. | 開機標準程序 |
| 2.1 | 確認斷路器及電瓶是否OFF狀態 | 目視輸入、輸出斷路器及電瓶斷路器狀態 | OFF |  |
| 2.2 | 將市電電源加到UPS輸入端，量測輸入數據 |
|  | a. 量測輸入電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄輸入端子電壓 | 380V |  |
|  | b. 量測輸入相序 | 使用相序錶檢查相序是否符合 | 正相序 |  |
|  | c. 確認負載已切離UPS輸出迴路 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄輸出端子電壓 | 0V |  |
|  | d. 確認輸入、輸出及電瓶斷路器狀態 | 目視輸入、輸出斷路器及電瓶斷路器狀態是否符合 | OK |  |
| 2.3 | 啟動”Resever” CB | OK |  |
|  | a. 確認輸入、輸出及電瓶斷路器狀態 | 目視輸入、輸出斷路器及電瓶斷路器狀態是否符合 | OK |  |
|  | b. LED顯示（面板） | 目視UPS面板LED是否符合 | OK |  |
|  | c. LCD顯示（面板） | 目視UPS面板LCD是否符合 | OK |  |
|  | d. 風扇轉動 | 目視風扇是否轉動 | 運轉 |  |
|  | e. PCB燈號顯示 | 目視PCB燈號顯示是否符合 | OK |  |
| 2.4 | 確認下列事項是否正確 |
|  | a. 輸出電壓是否正確 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄輸出端子電壓 | 380V |  |
|  | b. 輸出電源相序是否正確 | 使用相序錶檢查相序是否符合 | 正相序 |  |
|  | c. 面板LCD顯示是否正確 | 目視UPS面板LCD顯示是否符合 | OK |  |
|  | d. LED顯示是否正確 | 目視UPS面板LED顯示是否符合 | OK |  |
| 2.5 | 量測DC BUS電壓數據 | 將輸入電壓範圍>500Vdc之電壓錶，接在UPS之電瓶端子排上，量測並記錄輸出端子電壓 | 0Vdc |  |
| 2.6 | 打開”Rectifier” CB | OK |  |
|  | a. 確認輸入、輸出及電瓶斷路器狀態 | 目視輸入、輸出斷路器及電瓶斷路器狀態是否符合 | OK |  |
|  | b. LCD顯示（面板） | 目視UPS面板LCD是否符合 | OK |  |
|  | c. Rectifier” CB打開後，DC電壓錶是否由緩慢增加至規定電壓 | 將輸入電壓範圍>500Vdc之電壓錶，接在電瓶端子排上量測DC電壓 | 393Vdc |  |
|  | d. LED顯示（面板） | 目視UPS面板LED是否符合 | OK |  |
|  | e. LCD顯示（面板） | 目視UPS面板LCD是否符合 | OK |  |
| 2.7 | 啟動電瓶開關 | OK |  |
|  | a.啟動”BATT”CB | 目視電瓶斷路器狀態是否符合 | ON |  |
|  | b. 啟動變流器，UPS之輸出轉由逆流器供應 | 同時按下門板上之ON及兩按鍵啟動逆流器 | ON |  |
|  | c. LED顯示（面板） | 目視UPS面板LED是否符合 | OK |  |
|  | d. LCD顯示（面板） | 目視UPS面板LCD是否符合 | OK |  |
| 2.8 | 打開”OUTPUT” CB | OK |  |
|  | a. 啟動”UPS O/P”CB | 目視輸出斷路器狀態是否符合 | ON |  |
|  | b. 確認輸入、輸出及電瓶斷路器狀態 | 目視輸入、輸出斷路器及電瓶斷路器狀態是否符合 | OK |  |
|  | c. 接電腦設定輸入、輸出參數 | 電腦接上RS-232，設定輸入、輸出參數 | OK |  |
|  | d. 面板LCD及LED顯示 | 目視UPS面板LED是否符合 | OK |  |
| 2.9 | 量測UPS輸出端電壓 |
|  | a. 電壓是否正常 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄下列數據UPS輸出端子。 | 380V |  |
|  | b. 相序是否正常 | 使用相序錶檢查相序是否符合 | 正相序 |  |

    - 電池之現地施工材料及施工查驗程序

請廠商提供(1)蓄電池組及其附屬電氣設備組成之組件、規格、及所依循之設計標準。(2)蓄電池組及其附屬電氣設備組成之組件、規格、及所依循之測試標準及測試程序。(3)蓄電池組及其附屬電氣設備組成之組件之裝配方式、安裝圖、接線圖、及相關手冊。(4)其他等資料並依參考下面之資料實施。以鉛酸電池為例,其品質管理項目表4.29。

表4.29以鉛酸電池為例,其品質管理項目表

以鎳鎘電池為例，其品質管理項目表如表4.30

表4.30 以鎳鎘電池為例，其品質管理項目表

以充電機及蓄電池施工自主管理標準為例如表4.31

表4.31 充電機及蓄電池施工自主管理標準

| 工 程 項 目 | 管 理 要 領 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
|  | 管理項目 | 管 理 標 準 | 檢查時機 | 檢 查 方 法 | 檢 查 頻 率 | 不合標準 處理方法 | 管理記錄 |  |
| 計劃階段 | 送 審 | 1.設備材料 2.接線圖 3.製作圖 | 合約規範 | 進場前 | 核對合約規範 及送審資料 | 資料完成時 | 修正 | 預定管制表 |  |
| 製作中 | 赴工廠中 場檢驗 | 整體結構 及規格 | 合約規範及經核 准之送審資料 | 進場前 | 目視、測試儀器量 測尺寸鐵板厚度 | 每一單元完 成後 | 重作 | 自主檢查表 |  |
| 製作完成階段 | 赴工廠 測試 |  | 合約規範及經核 准之送審資料 | 進場前 | 目視、測試 儀器量測 | 機器完工 | 修正 | 測試記錄 |  |
|  | 基 座 | 尺寸位置接 地線出口 | 合約規範及施工圖 | 進場前 | 目視、捲尺丈量 | 施工中 | 修正 | 自主檢查表 |  |
| 進場安裝階段 | 進 場 | 進場之動線及人員吊運機具 | 施工計劃書 | 進場前 | 目視、捲尺丈量 | 施工中 | 修正 | 進料檢驗 記錄表 |  |
|  | 安裝定位 | 定位位置 | 合約規範及施工圖 | 進場前 | 目視、捲尺丈量 | 施工中 | 修正 | 自主檢查表 |  |
| 功能測試階段 | 充電機及蓄電池 | 充電機及蓄電池之功能 | 合約規範 | 申請送電前 | 以儀器測試或由 業主測試驗收 | 完工測試 | 校正 | 測試 記錄表 |  |

充電機及蓄電池檢驗程序

配合/檢驗事項

不合格

合格

配合/檢驗事項

不合格

合格

配合/檢驗事項

不合格

合格

不合格

合格

表4.32充電機及蓄電池自主檢查表

| 工程名稱 | 鹿西一次配電變電所統包工程 | 記錄編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢查位置 |  | 頁 數 |  |
| 設備名稱 |  | 檢查日期 |  |
| 檢查時機 | H：停留檢驗點 | W：見證檢驗點 | I：施工中檢查 | A：施工完成檢查 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 X有缺失需改正 ╱無此檢查項目 |
| 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 實際檢查情形 | 檢查結果 |
| 1.解開設備包裝狀態確認。 |  | 不可損傷影響外觀 |  |  |
| 2.解開設備包裝有無變形、損傷確認。 |  | 不可損傷影響外觀 |  |  |
| 3.解開設備包裝數量確認。 |  | 清點數量正確無誤 |  |  |
| 4.解開設備包裝電源、電纜線徑是否與規範相符 |  | 清點數量正確無誤 |  |  |
| 5.設備安裝位置確認。 |  |  |  |  |
| 6.設備安裝螺栓足以固定機器。 |  | 依地板承載設計 |  |  |
| 7.充電機內部狀態確認。 |  | 目視 |  |  |
| 8.充電機內部有無異物。 |  | 電錶測量≧5MΩ |  |  |
| 9.充電機絕緣物有無損傷。 |  | 電錶測量＜1Ω |  |  |
| 10.充電機導體銜接固定狀態。 |  |  |  |  |
| 11.連接設備確信所有接於裝備之外線皆已 適當裝妥。 |  | 電錶測量Nicd電池測110~128V Lead acid電池測48~53V |  |  |
| 12.連接設備確信連接至與供應源對應之輸 入電壓。 |  | 充電機3ψ220V。 交換式充電機1ψ220V。 |  |  |
| 13.連接設備連接接地線主接地螺栓。 |  | ≧5MΩ |  |  |
| 14.連接設備連接所有往外的接線至接頭。 |  |  |  |  |
| 15.連接設備連接任何警示接頭。 |  |  |  |  |
| 16.連接設備電源線電纜捆紮固定、整齊。 |  |  |  |  |
| 17.蓄電池組檢查電解液。 |  | 電解液液位上限 |  |  |
| 18.蓄電池組檢查電池外觀。 |  |  |  |  |
| 19.蓄電池組電池組立。 |  |  |  |  |
| 20.蓄電池組測量電池組電壓。 |  | V |  |  |
| 21.蓄電池組電池貼上號碼牌。 |  |  |  |  |
| 22.浮動(均)充電功能正常。 |  |  |  |  |
| 註 ： |
| 缺失複查結果： |
| □ 已完成改善 | □ 未完成改善（矯正/改善追蹤表） |
| 複查日期: |  |
| 複查人員職稱: | 簽名： |
|  | 檢 查 者 | 品管工程師 | 統包商品管負責人 | 統包商工地負責人 |
| 簽 名 |  |  |  |  |
| 日 期 |  |  |  |  |

自主檢查表之參考格式

表4.33 電瓶組安裝自主檢查表

編號：

| 工程名稱 |  | 設備序號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |
| 檢查位置 |  | 檢查日期 |  |
| 檢查時機 | □檢驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查值 | 檢查結果 |
| 1.施工圖鑑確實為最新版本 |  |  |  |
| 2.電瓶架依據廠商詳圖組裝，組裝良好、穩固。 |  |  |  |
| 3.電瓶架依平面圖安裝，安裝對齊、筆直美觀，固定良好。 |  |  |  |
| 4.電瓶組裝外觀良好、組裝穩固、各電瓶外觀無缺失。 |  |  |  |
| 5.各電瓶之極性正確，電源線及各電瓶間線路組裝正確，接續良好，接點無異物。 |  |  |  |
| 6.各電瓶之液位、比重合乎要求。 |  |  |  |
| 7.施工周圍清潔。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |
| 工地主任簽名： 現場工程師簽名： |

  - 緊急供電設備設備功能運轉檢測及標準

4.6.1 發電機之功能運轉檢測及標準

表4.34 發電機組及自動切換開關自主檢查表

編號：

| 工程名稱 |  | 設備編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |
| 檢查位置 |  | 檢查日期 |  |
| 工程項目 | 電氣設備工程 |
| 檢查時機 | □檢驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 承攬商自主檢查 | 檢驗單位查核 |
|  |  | 檢驗記錄 | 是/否 | 檢驗記錄 | 是/否 |
| 1.承商送審之發電機組規範是否符合規定。 | 依契約規範核對 |  |  |  |  |
| 2.引擎廠牌是否符合契約規定。 | 依契約規範核對 |  |  |  |  |
| 3.發電機組在工廠試車結果是否符合規定。 |  |  |  |  |  |
| 4.發電機安裝是否完妥。 | 1.發電機組安裝需裝置於混凝土基座上，並依契約規定裝置避震器或避震墊片。 |  |  |  |  |
|  | 2.發電機組配件清音器排煙管、油槽、蓄電池、充電機等需安裝完妥。 |  |  |  |  |
|  | 3.排煙管伸出屋外，管口須連接彎頭向下防上雨水浸入。 |  |  |  |  |
|  | 4.發電機組須接接地磚。 |  |  |  |  |
| 5.發電機組安裝後試車是否完妥。 | 1.冷卻系統冷卻水須充足 |  |  |  |  |
|  | 2.轉連、電壓、電流均符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 3.自動啟動控制須測試需符合規定。 |  |  |  |  |
| 6.自動切換開關廠牌及規格是否符合規定。 | 1.自動切換開關須與發電機組同一廠牌。 |  |  |  |  |
|  | 2.斷路器規格須符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 3.須具有機械及電氣聯鎖功能。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |
| 工地主任簽名： 現場工程師簽名： |

表4.35 發電機並聯模組自主檢查表

編號：

| 工程名稱 |  | 設備編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |
| 檢查位置 |  | 檢查日期 |  |
| 工程項目 | 電氣設備工程 |
| 檢查時機 | □檢驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 承攬商自主檢查 | 檢驗單位查核 |
|  |  | 檢驗記錄 | 是/否 | 檢驗記錄 | 是/否 |
| 1.廠牌是否符合契約規定 |  |  |  |  |  |
| 2.承商送審之發電機並聯模組規範是否符合規定 |  |  |  |  |  |
| 3.安裝是否完妥。 |  |  |  |  |  |
| 4.安裝後試車是否完妥 | 自動控制測試須符合規定 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |
| 工地主任簽名： 現場工程師簽名： |

供電系統整體功能試運轉檢測作業內容需作整体各機組之功能確認。

4.6.2 UPS之功能運轉檢測及標準

單機設備檢測作業內容

## 現地試驗

裝置完後，做外觀，配線，增加鎖緊的核對，實施現地的性能試驗。

性能檢查為確認輸入電源的電壓或相迴轉，確認控制電源電壓，控制電路的脈波波形。無載實施運轉，停止，停電，復電，人工故障切換試驗等，所有動作確認要有正常動作。其後與負載系統組合，採取資料。

UPS系統工廠確認所有的動作出貨，現地的負載測試通常無實施，按照情形也有實施實負載測試。

可為參照記見JEC-243-1985有規定UPS系統的型式試驗與接收試驗，其內容如表4.36所示。

表4.36   UPS系統的試驗內容(根據JEC-243-1985)

表4.37 UPS驗收測試表

| 檢測項目 | 主要內容 | 測試程序步驟 | 合格標準 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確認輸入配電盤電源電壓及相序是否正確，並記錄。 |
|  | a. 輸入配電盤電源電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄配電盤電源電壓 | 380/220V |  |
|  | b. 相序是否正確 | 使用相序錶檢查相序是否符合 | 正相序 |  |
| 2 | 確認UPS輸入模鑄變壓器輸入/輸出電壓是否正確，並記錄。(外接變壓器) |
|  | a. UPS輸入模鑄變壓器輸入電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄模鑄變壓器輸入電壓 | 380V |  |
|  | b. UPS輸入模鑄變壓器輸出電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄模鑄變壓器輸出電壓 | 380V |  |
| 3 | 確認UPS整流器及旁通電壓是否正常，並記錄。 |
|  | a. UPS輸入整流器電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄UPS輸入整流器電壓 | 380V |  |
|  | b. UPS輸入旁通電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄UPS輸入旁通電壓 | 380/220V |  |
| 4 | 確認UPS輸出電壓、電流、頻率是否正確，並記錄。 |
|  | a. UPS輸出電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄UPS輸出電壓 | 380/220V |  |
|  | b. UPS輸出電流 | 使用輸入範圍>300Aac之電流鉤錶量測並記錄UPS輸出電流 | OK |  |
|  | c. UPS輸出頻率 | 使用頻率錶量測並記錄UPS輸出頻率 | 60HZ |  |
| 5 | 確認UPS輸出配電盤電源電壓是否正確，並記錄。 |
|  | a. 輸出配電盤電源輸入電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄UPS輸出電壓 | 380/220V |  |
|  | b. 輸出配電盤電源輸入頻率 | 使用頻率錶量測並記錄UPS輸出頻率 | 60HZ |  |
| 6 | 確認負載盤電源電壓、頻率是否正確，並記錄。 |
|  | 負載盤電源電壓 | 使用輸入範圍>600Vac之電壓錶量測並記錄UPS輸出電壓 | 380/220V |  |
|  | 負載盤電源頻率 | 使用頻率錶量測並記錄UPS輸出頻率 | 60HZ |  |
| 7 | UPS放電測試，記錄電池電壓、電流、輸出頻率是否正確，並記錄。 |
|  | a. UPS放電3分鐘時記錄電池電壓 | 使用輸入範圍>500Vdc之電壓錶量測並記錄電池放電電壓 | 393~300Vdc |  |
|  | b. UPS放電3分鐘時記錄電池電流 | 使用輸入範圍>300Adc之電流錶量測並記錄電池放電電流 | OK |  |
|  | c. UPS放電時記錄UPS輸出頻率 | 使用頻率錶量測並記錄UPS輸出頻率 | 60HZ |  |
| 8 | 記錄充電電壓、電流、頻率是否正確，並記錄。 |
|  | a. UPS充電5分鐘時記錄電池電壓 | 使用輸入範圍>500Vdc之電壓錶量測並記錄電池放電電壓 | 300~393Vdc |  |
|  | b. UPS回充電時記錄電池電流 | 使用輸入範圍>30Adc之電流錶量測並記錄電池放電電流 | 0.1C~0.2C |  |
|  | c. UPS充電時記錄UPS輸出頻率 | 使用頻率錶量測並記錄UPS輸出頻率 | 60HZ |  |

系統運轉檢測作業內容

表4.38 UPS並聯模組自主檢查表

編號：

| 工程名稱 |  | 設備編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |
| 檢查位置 |  | 檢查日期 |  |
| 工程項目 | 電氣設備工程 |
| 檢查時機 | □檢驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 承攬商自主檢查 | 檢驗單位查核 |
|  |  | 檢驗記錄 | 是/否 | 檢驗記錄 | 是/否 |
| 1.廠牌是否符合契約規定 |  |  |  |  |  |
| 2.承商送審之UPS並聯模組是否符合規定 |  |  |  |  |  |
| 3.安裝是否完妥。 |  |  |  |  |  |
| 4.安裝後試車是否完妥 | 自動控制測試須符合規定 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |
| 工地主任簽名： 現場工程師簽名： |

4.7   建築土木介面

建築工程中之土木裝修工程與電機工程，是一體兩面，兩者息息相關，更是互相依存，如將建築物以人的身體來做比喻，建築物之結構就好像人之骨架，裝修就是人之外表，那機電工程就是人的內臟血脈，有了健全的骨架即漂亮的外表。如果沒有內臟血脈，仍然無法生存；但如有內臟血脈而無骨架肉體，亦無活命可言。建築工程中，不論是土木裝修或機電工程業者，對於自己本身的專業工程都施工得很好，但對於個工程的介面工作，常因相關業者於施工前未能詳細分工，或溝通不良而使的雙方常生磨擦，甚至導致工程因介面收邊不良而生瑕疵。建築土木工程式建築工程之主幹，如建築土木人員亦能認識建築設備內之機電設備系統，則於建築或土木工程施工時，就會考慮機電設備施工等配合問題，相同的，如果機電人員也了解土木裝修施工步驟，加以配合預埋該埋之管線與施設設備，那介面問題就可以減到最少。

建築工程中機電設備之發展，是隨著科技之進步與人類物質文明而演進，尤其在處處要求自動化之現代生活中，使人們對於水電空調機電設備之要求與依賴越來越大，尤其以都市中超高層建築物更脫離不了水電、空調、電梯等建築設備而生活，所以建築土木工程人員已不能將建築設備，從建築工程內分割出來，近來聯合承攬或統包之制度產生，有很大的原因是為了解決各標工程的介面問題，未謀提高工程品質及爭取必要之時效，使建築整體工程之建築土木裝修與機電工程中，有關建築土木與機電工程介面整合問題，依據建築物的樓層，將建築土木標與水電標中的電氣、給排水衛生設備、消防等工程及建築土木標與空調、電梯工程標一一提出研討，並提供各標工程相互間介面整合之步驟與方法，以提供學員辦理建築工程時之參考。

- 個樓層建築土木與電機工程之介面

建築工程於施工前，應將各標工程先行套圖，並依施工先後順序制定各標工程之「施工品質管理計畫書」，再依計畫書制定進度表，依進度表施工。建築物各標工程在各樓層有以下之介面：

1．「發電機房、消防幫浦房，空調主機房等機房」建築土木與水電、消防、空調等工程或相互之介面：

（１）發電機房應有獨立之排風系統。

（２）發電機房、空調主機房等，為了消音是否於牆壁施隔音材。

（３）各設備應設的基礎座及預埋螺栓，係屬建築土木或在水電標內。

（４）發電機排煙管及消防管、空調冰水管等之路徑，建築土木工程是否須配合預留。

（５）空調主機房與消防幫浦室等地板應設導水溝及落水頭，以利排水。

（６）各機房內設備進場施工之時程是否配合土木之工進。

2．「不斷電設備室（UPS）」建築土木與水電、消防、空調等工程或相互之介面：

（１）不斷電設備室應有通風設備或提供空調冷氣予以冷卻。

（２）不斷電設備室應近發電機室及大樓配電室，以例配線及減少壓降。

（３）不斷電設備室不能有水管或消防水管橫過。

（４）不斷電設備室之牆壁應預留管線穿越口，如穿越防火區，應依消防法規採防火材料填充。

表4.39  不斷電設備室(UPS)施工介面自主檢查表

編號：

| 工程名稱 |  | 設備編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |
| 檢查位置 |  | 檢查日期 |  |
| 檢查時機 | □檢驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查值 | 檢查結果 | 備註 |
| 1.不斷電設備室是否設置通風設施或採空調冷氣予以冷卻? |  |  |  |  |
| 2.不斷電設備室是否靠近發電機室及大樓配電室,以利配線及減少壓降? |  |  |  |  |
| 3.不斷電設備室是否有水管或消防水管橫過?(不可有)。 |  |  |  |  |
| 4.不斷電設備室之牆壁是否有預留管線穿越口? |  |  |  |  |
| 5.不斷電設備室之牆壁預留管線穿越口,如穿越防火區,是否依消防法規採防火材料填充?。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |
| 工地主任簽名： 現場工程師簽名： |

表4.40 地下室機房(發電機房、消防幫浦室、空調主機房等機房)施工介面自主檢查表

編號：

| 工程名稱 |  | 設備編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |
| 檢查位置 |  | 檢查日期 |  |
| 檢查時機 | □檢驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查值 | 檢查結果 | 備註 |
| 1.發電機房是否有獨立之排風系統? |  |  |  |  |
| 2.發電機房、空調主機房等,是否於牆壁設施隔音材以達消音效果? |  |  |  |  |
| 3.是否於建築土木或水電標內設置各機房之基座及欲埋鏍栓? |  |  |  |  |
| 4.是否於建築土木標配合預留發電機排煙管及消防管、空調冰水管等之路徑及進出口? |  |  |  |  |
| 5.空調主機房與消防幫浦室等地板,是否設導水溝擊落水頭,以利排水? |  |  |  |  |
| 6.各機房內設備進場施工之時程是否配合土木之工進? |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |
| 工地主任簽名： 現場工程師簽名： |

4.8  常見缺失探討

發電機室常見之缺失為1.熱與排煙之方向與路徑規劃不好。 2.水路經由發電機室上面經過。3.基座防震與固定不良。

UPS室與電池室則常出現空氣對流之路徑及空調規劃。

4.9  參考文獻

  - 行政院公共工程委員會，機電設備工程品質管理實務，2004

  - 國家高速網路與計算中心，機電工程施工及品管計畫書，2002

  - 國家高速網路與計算中心，施工規範，2002

  - 基隆市垃圾資源回收廠統包工程，品管計畫書

  - 中興電工機械股份有限公司，緊急發電機講習講義

  - 中興電工機械股份有限公司，品質管理文件

  - 台達電子股份有限公司，品質管理文件

  - 許溢适編譯，新電池技術介紹，文笙書局

  - 許溢适編譯，不斷電源供應器，文笙書局

  - 簡銘峰，UPS如何選用鉛酸電池

  - 二次電池簡介，www.chemedu.ch.ntu.edu.tw/lecture/battery/introduce,htm

  - 發電機專業諮詢網，www.singaporeair.com.tw

  - 飛瑞股份有限公司，www.phoenixtec.com.tw

  - 台灣歷史博物館籌備處，機電工程施工及品管計畫書，2004

  - 台電鹿西一次配電變電所統包工程，DC48V鉛酸蓄電池設備品質計畫，2005

  - 台電鹿西一次配電變電所統包工程，DC125V鎳鎘蓄電池組品質計畫，2005

  - 台電鹿西一次配電變電所統包工程，DC48V充電機設備品質計畫，2005

  - 台電鹿西一次配電變電所統包工程，DC125V充電機設備品質計畫，2005

# Text boxes

作 業 完 成

浮 動 充 電

批退

註一

1.出廠檢測報告(例行試驗報告)提交台電公司

2.相關證明文件提交台電公司

3.進場檢驗並填寫檢驗記錄提交台電公司

4.若未符合標準應批退處理

再  充  電

放 電 試 驗

器材/設備及材料進場

初 次 充 電

電解液調配及灌充

蓄 電 池 組 裝

架空地線架設工作

準 備 工 作

1.2公尺以上

UPS前門

UPS背面

牆壁

60公分以上

天花板

UPS頂端

(UPS上視圖)

(UPS正視圖)

1公尺以上

進場檢驗

器材/設備及材料點收

箱 體 定 位

註二

1.施工自主檢查

2.不符合標準時應處理改善後再重新檢查

處理改善

箱體檢查

各箱體間配線連接作業

電纜線及配線連接綜合檢查

註三

1.施工自主檢查

2.不符合標準時應處理改善後再重新檢查

處理改善

整體測試

配合整體變電設備

實施竣工試驗