機關辦理公立醫療院所工程注意事項

行政院公共工程委員會

機關辦理公立醫療院所工程注意事項

中華民國95年4月26日行政院公共工程委員會

工程管字第09500151760號令分行

- 為配合醫療需求，強化公立醫療院所工程品質，特訂定本注意事項。

- 機關辦理公立醫院與衛生所工程，應參考行政院公共工程委員會(以下簡稱(工程會)頒行之「各機關辦理公有建築物作業手冊」及本注意事項辦理。

- 工程主管機關核定計畫前，應審查所屬機關興辦計畫之目標、需求、預期效益、經費與營運管理之財務計畫、風險評估及計畫期程等；審查時得邀集工程專業領域專家、營建管理專家、具實務經驗之學者及醫療專業人員等組成委員會進行審查。

- 機關因專業人力或能力不足無法自行辦理，得洽請專業機關代辦或委託專案管理廠商辦理。

機關洽請專業機關代辦，應釐清洽辦、代辦機關權責與代辦事項合理期程及相關作業機制；其餘相關事宜，參考工程會頒行之「機關洽請專業採購機關代辦工程注意事項」。

機關洽請專業機關代辦，應要求代辦機關檢討辦理下列事項：

            - 對於招標、決標、訂約等各項作業時程加以管控。

            - 招標前應檢視標案內大宗物資價格變動與市場行情，並及時修訂底價。

            - 招標文件中之投標廠商資格訂定、契約條文與技術規範、決標方式等應量化、明確。

            - 對於投標文件內容、投標廠商及其分包廠商資格審查提供專業評比與建議。

            - 如有多次流標，對於流標案件應檢討原因，適時調整招標條件再行招標。

專業代辦機關對設計圖說應詳加審查，審查重點含下列項目：

- 各樓層使用空間及動線。

- 具污染性空間與非污染性空間之阻隔及廢棄物存放應符合標準。

- 確保供電系統如基本供電、緊急發電、特殊供電等系統穩定性。

- 確保不同空間之空調系統能依感染等級符合標準。

- 防災、救災計畫所需之緊急逃生路線與指標設置。

- 管線穿越特殊空間之防護措施。

- 儲存及緊急救災應變及其他臨時彈性空間之考量。

- 機關委託專案管理廠商辦理，相關事宜參考工程會頒行之「委託專案管理模式之工程進度及品質管理參考手冊」，並比照前述各項專業機關代辦事項辦理。

- 機關於施工階段應加強工程進度管理，其注意重點如下：

- 承攬廠商應依契約工程期限，於整體施工計畫內依規劃之施工步驟繪製施工預定進度圖表，並敘明進度計算基準；以計畫評核術(PERT)等方式，對關鍵性工程進行管理；並考量施工詳圖送審日期、主要材料、設備進場日期、各分項工程起始日期，標示要徑工程，作為控制材料、設備進場檢驗及契約變更時佐證。

- 承攬廠商應於各分項工程施工前，提送分項工程施工計畫、施工規劃、進度檢討及預定作業進度表，並詳列配合施工所需之人力、機具、設備及材料。

- 工程完工期限除經主辦機關核定變更履約期限外，不得更改；如承攬廠商依契約申請工期展延時，應注意工期展延之起算基準，由監造單位詳實審查，並經主辦機關核准後，調整整體施工進度圖表。

- 工程因故停工，應詳實審核停工原因，經監造單位審查核准後，除通知承攬廠商外，得副知主（會）計單位，並填寫工程明細表及晴雨表；停工原因解除後，應洽承攬廠商提具復工報告，明列復工日期後依程序簽核，並副知主（會）計單位。

- 定期召開施工進度檢討會，就實際進度與預定進度之差異，進行檢討分析，並針對異常情形，研擬具體改善措施。

- 機關除應依公共工程施工品質管理作業要點規定，落實辦理施工品質管理作業外，並應辦理下列事項：

- 確認已將上開要點規定及品質缺失懲罰性違約金規定，納入委託專案管理、委託監造及工程之招標文件內。

- 應於委託監造之招標文件，編列材料及設備抽驗費用，以確保材料及設備品質。

- 各分項工程施工計畫提出後，應邀集監造單位、施工廠商及協力廠商召開施工說明會。

- 設置工程督導小組，得外聘建築及機水電等工程專家協助參與督導工作。

- 對工程缺失，應督導監造單位追蹤施工廠商限期改善，並留存紀錄備查。

- 各階段工程常見缺失，請參考附錄。

附錄、公立醫療院所工程常見缺失

- 規劃、設計階段(空間、管線、機電、安全)

  - 圖說整合性

    - 未能與使用需求各單位充分溝通，無法將書面記錄，轉換成設計圖。

    - 醫療空間之規劃，未調查使用單位各部門需求及因應未來環境變遷作整體規劃。

    - 各類醫療廢棄物收集儲存空間不足，以致污染其他空間。

    - 各系統施工圖說未套繪、未預留設備管路空間。

    - 規劃設計未考慮醫療設備（含移動設備：如病床、大型檢驗儀器…等）之物件大小、搬運通道、裝置空間。

    - 特殊手術房、負壓病房或有毒物質實驗室等特殊空調需求空間，未與一般空調系統進行區隔。

    - 未考量治療性醫療設施對其他健康人員之防護空間（如X光室穿管處，未於開孔部位加強X光庇護措施）。

- 功能性

    - 設計單位未提出明確之系統整合規範。

    - 醫療設施相關設備規範標準不明確。

    - 未妥善規劃管線配置時機，致施作順序錯亂。

    - 未考量倉儲物料(含耗材、藥材等)、放射性、易腐性管理等空間規劃。

    - 電梯設置方式未符污物、廢棄物及相關物資回收分類運送。

    - 未考量導入電力監控系統監控用電量。

    - 未考量高壓電力設備避震措施。

    - 未考量緊急發電機油料備援量。

    - 未考量緊急用電優先順序。

    - 緊急用電系統與電源未獨立設置或容量不符醫療照護所需。

    - 不斷電供電未考量醫療設施與資訊系統分別供應，以致互相影響。

    - 電力供電或不斷電供電，未考量供應醫療設施電力之項數（單項或三項）、伏特數（220V或380V）。

    - 管道間之管路（線）未符合30：1至1：1比例規定。

    - 對於感染性廢水、一般廢水處理設施、空間未整體規劃。

    - 未考量生活廢水再利用之環保問題。

    - 緊急照明規劃不完整。

- 安全性

  - 高樓防火、防救災及避難，未提出完整之防火避難計畫報告書。

  - 高樓防災救災暨避災，未提出完整之防火、防水災、防風災、防地震、防污染災等避難計畫報告書。

  - 緊急逃生路線之隔離措施或路線指標設置不當。

(四)維修性、使用性

- 選用之材料不當、材質不良造成維修困難。

- 未預留設備維修空間。

- 招標階段

  - 工期訂定不合理。

  - 招標前圖說未確實審核。

  - 招標文件內標單、圖說及規範不符。

  - 招標文件對各工項、材料及設備檢驗標準不明確，標準不一。

  - 廠商資格未適當訂定。

- 施工階段

  - 品質管理：

    - 工程主辦機關品質督導不周。

    - 專案管理廠商未能掌握醫院工程之需求及重點，致管理不善。

    - 監造單位之監造組織無機水電背景及經驗之監造人員，導致機水電、消防、空調材料設備審查及檢驗不夠落實，施工介面無法確實整合。

    - 監造單位未具備醫療院所工程監造之經驗。

    - 監造單位未確實執行監造計畫，查核、查驗紀錄不實。

    - 監造單位未落實審查施工計畫及品管計畫。

    - 相關單位工作界面及權責劃分未釐清，履約管理及文件紀錄待加強。

    - 各分項施工計畫（如混凝土澆置、鋼筋、模板、粉刷、空調設備、機電設備、醫療氣體、手術室等各單項）提出時，未召開施工說明會，使業主、監造單位、施工廠商、協力廠商對細項要求達成共識。

    - 施工廠商自主檢查未落實執行。

    - 施工廠商缺失改善追蹤及矯正預防措施未落實執行。

  - 現場施工品質：

    - 鋼筋混凝土工程常見缺失：

  - 混凝土澆置，分區不適當。

  - 混凝土坍度過大，混凝土完成面有冷縫及蜂窩現象。

  - 主筋間距不足；箍筋彎鉤角度不足；彎鉤與主筋結合處空隙過大；柱筋太密致樑筋無法穿越；樓版角隅補強不足	；繫筋綁紮不確實。

  - 同一柱柱筋之鋼筋續接器均在同一平面；鋼筋端部鎖續接器處未予保護；鋼筋未與續接器鎖緊。

  - 保護層厚度不足。

  - 牆樑柱模板未設清潔口；模板支撐間距、勁度不足。

  - 樑未預拱。

  - 混凝土圓柱試體尺寸不符合規範。

  - 開孔尺寸錯誤。

  - 回填區夯實不確實。

    - 鋼骨工程常見缺失：

            - 鋼骨焊接品質不佳，如有流垂、穴蝕等。

            - 鋼承版剪力釘焊接不良、鋼承版勁度不足。

            - 熔接鋼絲網搭接長度不足，錨定長度不足。

            - 鋼骨防火披覆不足(部分係因鋼骨腹版未貼菱形網之故)；防火被覆於後續工程被破壞。

            - 斜撐與柱交接處，柱內未加橫隔版；逆打柱偏心時，未加鋼板補強。

    - 機水電、空調設備工程部分

- 未要求施工單位核對管線送審圖說與施工圖說之ㄧ致性。

- 管線完工前，未向相關主管機關申報竣工。

- 施工前未落實對機水電、消防、空調工程管線施工圖繪製及管路固定吊支架之規劃進行檢討，致管線配設雜亂、管線過度重疊及管路固定不當，造成影響醫院淨高等問題。

- 機水電、醫療氣體等預留管路出口位置與醫療設備安裝使用位置，未預先配置妥當，造成必須二次施工。

- 預埋管線未考量管徑大小、排列方式及預埋位置。

- 材料設備未明定檢驗標準或規範過於簡略，如緊急用電等各類線材檢驗標準及規範、預埋螺栓或植入式螺栓之應力檢討。

- 各類管路未以顏色區分及標示流向。

- 空調系統未依感染等級之差別，做正負壓控制。

- 空調設備因考量節省經費，未放置於屋頂，致噪音較大；或空調機組未裝設避震器及墊片。

- 緊急發電機組、機房，未考量熱與廢氣處理，排氣通風設施不足。

- 緊急用電插座與一般用電插座，未用顏色標示區分。

- 機房等重要設施處，未設置緊急照明。

- 水管通過電氣室配電箱上方，有短路之虞。

- 高低壓配電室，未實施自動滅火氣體功能測試。

- 各類高壓氣體儲存槽噴射管路支撐間距過大。

- 設備系統電力規格未統一（不宜部分使用110V、部分使用120V）。

- 各類管路穿過隔離病房天花板內隔牆配設，破壞隔離病房氣密性，甚而導致院內感染，嚴重影響醫療品質。

- 穿過一般防火區劃處，未予填塞適當之防火材料。

- 污水排水管清潔口及通氣管，配置不當或未設置。

- 給排水及消防管線，未辦理漏水試驗。

- 未考量節能標準，部分設備耗能指數過高。

    - 裝修工程及其他部分：

- 地下室外牆防水施工不良，連續壁有滲水現象

- 屋頂防水、排水、隔熱未確實施作。

- 門、窗防雨水沖滲能力不足。

- 門框未加塑膠套收邊。

- 載貨或搭載病患之電梯，尺寸不符需求。

- 樓板不同材料接合，未考量銜接高度。

  - 施工安全衛生：

    - 高樓施工防墜措施不足，樓版、管道間等垂直向開口未作護欄。

    - 安全網掛網張力不足。

    - 樓版支撐間距過大且歪斜。

    - 對地質與地下水位掌握不足。

    - 施工電線未架高，未安裝漏電斷路器。

    - 陰井或密閉空間施工，通風不良。

    - 地下室、停車場照明不足。

    - 施工人員未穿安全鞋及配帶安全帽。

    - 工地用消防設施不足。

    - 未研擬緊急應變計畫。

  - 施工進度管理：

    - 分標過多，致界面整合不易，影響整體工程完工期限。

    - 圖面疑義澄清不明確，致重複修正。

    - 變更設計程序緩慢，延宕施工。

    - 未能掌握要徑作業導致進度落後，且未採取有效改進措施。

    - 施工單位、設計單位、業主未取得共識，未提出明確里程碑，影響進度管理。

    - 未作每日進度表，未就每週、雙週、每月及90天進度，做進度比較差異檢討。

    - 管線易衝突之空間或位置，未協調訂定施工安裝順序，及展示施工優先順序配合實例。

- 驗收階段

  - 未進行全系統性整合測試。

  - 醫院工程管理人員及醫護人員，未進行教育訓練。

  - 未編列教育訓練費用。

  - 未建立設備功能運轉、測試、抽試程序。