污水管線工程查核流程

檢視記錄
現場查核

1.管材抽驗頻率及報告(外壓、水密)
2.測量記錄
3.推進記錄
4.灌漿記錄
檢討

重點項目：
1.管材外觀有無破損、監造單位有無抽驗標示
2.TV檢視
3.高程檢測
4.每件工程抽取1~2根管材(含接頭)送驗(漏水試驗、防腐蝕及
接頭316不鏽鋼材質化性檢驗)
5.另件：踏步、人孔平台等抽查
6.接頭焊是否全周焊

比對現場觀察與相關自主檢查或監造查核記錄真實性

污水管線工程查核重點
1.查核重點項目檢驗值依契約規範及工程項目分別。
2.管材 02533章 II型水泥RCP管
        全鋁質水泥管
        聚酯樹酯混凝土管(PRCP)
       II型水泥RCP管 吸水率、外壓強度200支/乙支
        (耐水壓試驗20支/乙處)
        四級管外壓強度≧0.1*管徑kN/m
        例：
直徑∮200mm，其外壓強度應大於20kN/m
        塑膠內襯材3000m2/乙批
        管內防蝕檢驗50支/乙支，測2點
分支管 PVCP 橘色 CNS1298k3004 B管 每批/2支
        壓扁試驗 壓至外徑1/2不破
        水壓試驗 30kgf不破
        拉力試驗 500kgf以上
3.踏步及人孔平台
4.現場檢視標示：「污水用」文字、製造商、標稱管徑、外壓強度級數、製造日期及編號
5.施工： 工作井、人孔、潛盾/推進、開挖
安全 1.周邊安全及交通
        2.結構支撐、沉陷
        3.侷限空間作業安全
4.有毒氣體
        5.用電
測量 1.紀錄檢視(乙方水準、導線測量)(甲方抽測紀錄)
        2.現場水準量測及沉陷觀察
        3.推進高程及方向偏差紀錄
背填灌漿 1.預定材質、壓力、數量、起迄時間
        2.實際材質、壓力、數量、起迄時間
- 漏水試驗
- TV檢測
污水管線工程品質查核重點項目
查核項目	結果	備註
潛盾一次覆工
1.止水材質檢驗合格
2.環片檢驗合格
3.止水材質黏貼確實
4.背填灌漿進度正常		Check壓力及灌入量紀錄
5.照明設備正常
6.通風設備正常
7.監測系統運作正常
8.方向、高程控制正常		左右橫向+-50mm 上下縱向+-20mm 路面沉陷 ≦20mm
9.出土情形正常
10.無滲漏水情形

人孔施工
1.導水槽施工是否平順
2.防蝕裡襯成品已驗
3.防蝕裡襯熔接、嵌入
4.預鑄人孔檢驗合格並有標記
5.止水材料、填縫帶安裝
6.踏步間距、牢固

工作井
1.工作井位置、尺寸
2.擋土設施
3.測量紀錄		甲方應抽測10%或5點以上水準點
4.材料檢驗合格並有標記
5.地質分佈之紀錄
6.橡膠止水材安裝接合處鋼環全焊接
推進施工
1.止水材黏貼確實
2.照明設備正常
3.通風設備正確		設計風量、實際風量
4.鏡面止水情形
5.廠商推進作業紀錄
6.方向、高程檢測		左右‹內徑10% 高程∮600m/m以上‹5% ∮600m/m以下‹3cm
7.管內無滲水情形
用戶接管
1.開挖深度、高程、坡度正確
2.管材埋設撓曲弧度水平放置
3.管材安裝之高程
4.管材接合密合度
5.污水、雨水確實分開匯流
6.陰井配管箱埋設位置及高程正確
7.原土回填夯實確實
8.PC做保護措施確實
管溝開挖
1.AC路面切割平整正常
2.擋土及支撐施工確實
3.開挖斷面正確
4.廢土清運及臨時堆置正常
5.管材廠牌合格
6.管溝基礎施作正確
7.管件吊放裝接作業正常
管材(第02533章污水管管材施工規範)
管身
外觀檢查： / 無裂縫崩痕、撞傷等現象。 / 色澤均勻。 / 管內面須平整。 / 管口平面與管軸心線須成直角。 / 管之內外周須為同心圓。
儲存： / 管材之儲存應安置於適當之位置上，如置室外設有適當之保護措施。
運送： / 管材妥加包紮以防運搬時受損，其兩端端口加以不易破裂之防塵措施封住，以防污染。
檢驗： / 管材之檢驗應由政府機關設置之實驗室或中華民國實驗室認證體系認可之實驗室辦理。
進場： / 管材進場時，須提出檢驗合格證明(正本)1份供核，否則不得交貨安裝。
接頭： / 接頭材質採用CNS 8499 G3164之316不鏽鋼。
接頭水密性試驗： / 採內水壓試驗者，將兩支管密接於適當設備上，並用不透水封封住管端，慢慢的注水至完全排氣，以每秒不超過0.1bar停止，壓力需能保持10分鐘不下降。
相關另件查核： / 踏步 / 人孔平台