污水管線工程
查核要領
簡源水
2008/1/15

---
內 容
一、污水管線工程分類
二、污水管線工程主要施工內容
三、影響工程品質之主要因子
四、維持工程品質之主要檢驗措施
五、工程查核應注意之內容

---
一、污水管線工程分類
1.以功能分類
主幹管、分支管、用戶接管
2.以施工法分類
露天施設、明挖施工、推進施工、潛盾施工
3.以流水狀態分類
重力管收集系統、壓力管收集系統

---
二、污水管線工程主要施工內容
項目	內容	明挖施工	推進施工	潛盾施工	用戶接管
管線	材料	明挖管	推進管、接頭	潛盾環片	PVC管
	施工	擋土支撐	-	-	-
		水準量測	水準量測	水準量測	水準量測
		管床施做	-	-	-
		安裝	安裝	安裝	安裝
		管溝回填	-	-	-
		廢土清運	-	-	-
		路面修復	-	-	-
		TV檢視	TV檢視	TV檢視	-
		試水	試水	試水	-

---
二、污水管線工程主要施工內容
項目	內容	明挖施工	推進施工	潛盾施工	用戶接管
人孔	材料	預鑄人孔	預鑄人孔	預鑄人孔	預鑄陰井
		-	場鑄人孔	場鑄人孔	塑膠陰井
		鑄鐵人孔蓋	鑄鐵人孔蓋	鑄鐵人孔蓋	鑄鐵人孔蓋
		踏步	踏步	踏步	-
		休息平台	休息平台	休息平台	-
	施工	水準量測	水準量測	水準量測	水準量測
		-	RC施工	RC施工	-
		人孔安裝	人孔安裝	人孔安裝	陰井安裝
		試水	試水	試水	-

---
二、污水管線工程主要施工內容
項目	內容	明挖施工	推進施工	潛盾施工	用戶接管
工作井	材料	-	鋼板樁工作井	鋼板樁工作井	-
		-	連續壁工作井	連續壁工作井	-
		-	沉箱工作井	沉箱工作井	-
		-	搖管工作井	-	-
	施工	-	交維	交維	-
		-	圍籬	圍籬	-
		-	安全措施	安全措施	-
		-	土壤灌漿	土壤灌漿	-
			回填	回填
		-	路面修復	路面修復	-

---
二、污水管線工程主要施工內容
項目	內容	明挖施工	推進施工	潛盾施工	用戶接管
其他	管理	施工說明會	施工說明會	施工說明會	施工說明會
	施工	施工告示牌	施工告示牌	施工告示牌	施工告示牌

---
三、影響工程品質之主要因子
1.管材品質之好壞：
管材等級、耐蝕性、止水性
2.管線是否發揮設計之流水功能：
高程控制、坡度控制
3.管線施工之良窳：
接頭安裝有否漏水

---
四、維持工程品質之主要檢驗措施
1.管材檢驗：
強度
防腐蝕
接頭漏水試驗(含現場查看接頭是否全周焊)
2.接入人孔處渠底高程檢測：
3.管線施工完成後TV檢視(含坡度檢測)：
4.管線施工完成後漏水試驗：

---
五、工程查核應注意之內容
1.品質管理制度(錄自查核委員紀錄表)：
A.主辦機關、專案管理廠商
a.品質督導機制
b.監造計畫之審查紀錄
c.施工進度管理措施
d.障礙之處理等事項
B.監造單位
a.監造組織
b.施工計畫及品質計畫之審查作業程序
c.材料設備抽驗及施工查核之程序及標準
d.品質稽核
e.文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形
f.缺失改善追蹤等之執行情形
g.監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形

---
五、工程查核應注意之內容(續)
1.品質管理制度(錄自查核委員紀錄表)：
C.承攬廠商
a.品管組織
b.施工要領
c.品質管理標準
d.材料及施工檢驗程序
e.自主檢查表
f.不合格品之管制
g.矯正與預防措施
h.內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形
i.承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員
及勞安人員等執行品管職務之缺失情形

---
五、工程查核應注意之內容(續)
2.施工品質現場查核要項：
A.材料設備
a.管材或環片編號與簽名(或蓋章)
b.管材或環片標示
B.工作井
a.施工告示牌標示 b.地面平整度
c.回填夯實度 d.鏡面工止水度
e.井內無積水
C.場鑄沉箱
a.混凝土蜂窩 b.裂縫
c.施工縫止水
D.推進作業紀錄
E.用戶接管
a.管線錯接 b.後巷復舊施工情形

---
五、工程查核應注意之內容(續)
3.施工安全衛生現場查核
A.交通作業安全
a.交通指揮人員 b.交通錐需裝設連桿並設置漸變緩衝段
………………
B.鄰房作業安全
a.沉陷釘 b.傾度盤
C.井底作業安全
a.侷限空間標示 b.通風管通至工作井底
c.氣體偵測器 d.需有安全退避設施或下管時人員須上來
………………
D.人員作業安全
a.起重操作人員證照標示 b.起重吊鉤需有扣鎖以防脫落
………………

---
五、工程查核應注意之內容(續)
4.施工進度
a.查詢如何控制進度
b.進度落後時，查核監造單位有否要求廠商趕工

---
報告完畢
敬請指教